110kV变电站10kV电缆在线监测及接地故障预警测距系统改造

技术规格书

芜湖新兴铸管110kV变电站10KV高压电力系统为小电流不接地系统，几年前在110kV变电站10kV电缆出线上安装了电缆在线监测及接地故障预警测距系统。利用暂态行波技术，采用电缆瞬时性暂态故障的行波特征对电缆的绝缘状况进行监测，实现电缆故障预警；同时利用行波选线技术进行电缆故障预警及选线，实现电力电缆的在线监测。本次计划在原基础上进行硬件和软件升级改造。

- 一、方案

1、利用原柜体及后台重新组装部分硬件及软件实现电缆测距及预警；

2、现场采集暂态电流信号的高频传感器及多芯屏蔽线升级更换；

3、电流行波采集单元、电压行波采集单元及综合管理单元更换升级；

4、各出线采集的电流暂态信号通过电流行波经智能综合管理单元接至110kV变电站电缆故障在线监测系统，监测系统主站与系统云端采用 4G （或5G）无线宽带网络通讯。当各出线发生接地故障后，110kV变电站电缆故障在线监测系统除及时报警外，并可通过4G网络推送至需要人员手机。

二、系统规范标准、功能、技术指标

1、系统需要满足的规范与标准

电力电缆在线监测及故障预警测距系,满足以下标准：

IEC-870 《采集设备和系统》

DL/T667—1999（IEC60870-5-103）《电力行业标准规约》

GB/T 14598.9-1995 《辐射电磁场干扰试验》

GB/T 191-2008  包装、储运图示标志

GB 4793.1 测量、控制及实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B高温（GB/T2423.2-2008）

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范

2、系统功能基本要求

电力电缆在线监测系统要实现以下几个功能：

1）故障预警：系统利用高速采集装置采集瞬时性暂态行波信号，根据电缆瞬时性接地后的绝缘状态更接近于永久故障的现象，对电缆的绝缘状态进行监测分析，保证电缆线路发生永久性接地故障前系统能够可靠预警。

线路预警方式如下：

黄色预警：当电缆发生异常后，装置应在第一时间内采集到波形并以黄色预警状态出现。表示该相电缆有燃弧现象出现，应加以关注。

橙色预警：当每天有几十次波形触发时，此时系统应以橙色预警的方式报警。表示近期电缆瞬时燃弧现象频繁。

红色预警：触发频率越来越快，电缆已经发生接地故障或很快（24小时内）就会发生接地故障，此时系统进入红色预警状态，应立刻进行停电检修。

2）故障测距：系统利用电压行波与电流行波故障测距技术，实现故障点测距，故障测距精度可达2.125m。

3）故障选线：系统应实时监测每条电缆的运行状态，对于电缆主绝缘故障进行电缆回路选线。

4）环流监测：针对部分单芯电缆，系统应实时监测线路的外护套绝缘情况，并绘制环流曲线，对于外护套绝缘异常电缆进行故障报警。

5）系统云服务：提供足够的空间，可在任何时间地点通过浏览器访问现场的系统监测情况，并且系统历史数据永久存储，方便历史查看。

6）当地功能:系统后台安装于主站内，配置一次系统图，实现故障预警、选线、测距的系统图故障线路闪烁、弹窗报警、声音报警。

7）电子值班：实现无人值守，报警信息及工作状态可通过发送短信息、APP推送的方式至相关人员。

8）远程技术支持：7*24小时远程服务，实现故障波形辅助分析，系统程序远程升级。

9）历史存储：实现实时存储信息，可进行历史数据查询等。

3、技术指标要求

电流信号采样频率：10MHz×16路

电压信号采样频率：40MHz×4路+40KHz×1路

环流信号采样频率（针对单芯电缆）：15路10KHz工频采样

电流单端故障测距范围：≤17km

系统定位精度：2.125m

测试盲区：≤5m

故障预警准确率：≥95%

故障选线准确率：≥99%

与云端通讯方式：无线4G通讯

系统装置通讯方式：RJ45

云端服务器：免费云服务，保留3年数据

系统扩容：可最大支持组网253台监测单元

系统供电方式： AC/DC 220V ±20%

系统工作环境温度：-25℃~+70℃

系统在线安全运行：＞80000小时

三、系统构成及技术指标系统构成及技术指标要求

1、系统软件：

主站系统应采用基于B/S方式的系统管理软件，采用局域网方式与监测装置通讯，可以配置装置的参数设值，并且通过上位机通讯实现远程服务。系统还应附带云端访问功能，通过任意一台联网计算机，即可访问电缆在线监测系统运行情况，设备运行情况以及告警信息等。

系统应采用全网络化设计，通过对每个装置分配不同的IP地址，一个装置可实时在线监测16条交联聚乙烯电力电缆。本系统可在设定时间段内，连续检测和记录被测电力电缆发生“可恢复故障”的次数以及瞬时电磁暂态信号的强度和形态，以此作为故障预警、选线、测距的特定判据。

技术指标要求如下：

系统平均无故障时间为80000小时

系统页面相应时间：0.8s

系统平台并发请求数：200

系统安全性：防火墙防止入侵、DDOS攻击

系统具有易操作性、可扩展性等特点

系统运行无单点故障。

2、系统硬件构成

系统主站（内有系统上位机、显示器）

主站系统是监控系统的核心，应具备数据存储、处理、分析等功能，主站实时接收由各监控终端发送过来的数据，并经过存储、运算，实现电缆线路故障监测。系统主站屏柜内安装有：系统上位机、显示器、各段母线电流、电压监测单元及其他配件。

监测终端1：电流行波采集单元

安装在系统主屏柜内，内部应含主控单元CPU模块、高速电流数据采集单元DAU模块和通讯模块等，通过前端电流传感器获取电缆暂态行波电流信号。

技术指标要求如下：

1）电流信号采样频率：10MHz×16路

2）功率：≤5W

3）输入电压：DC12V~15V

4）接口：RJ45

监测终端2：电压行波采集单元

安装在系统主屏柜内，每段母线配一台，采集该母线PT二次侧Ua、Ub、Uc、UL暂态行波电压信号和接地稳态电压信号，利用暂态行波电压信号和稳态信号作为报警必要条件，以减少误报率。

技术指标要求如下：

1）电压信号采样频率：40MHz×4路+40KHz×1路

2）功率：≤5W

3）输入电压：DC12V~15V

4）接口：RJ45

监测终端3：智能综合管理单元

安装在系统主屏柜内，应包括通讯模块、时钟模块、智能电源模块。提供多路电流、电压采集装置的数据交换；保障各采集单元时钟同步；为各采集单元提供标准电源，具有电源智能管理功能。监测终端不正常运行时可自动检测，断电10s后自动复电，保障装置及信息的安全可靠。

技术指标要求如下：

1）输入电压: 220V±20%

2）输出功率: 200W

3）通讯接口: RJ45/光口

4）同步授时精度：50ns

监测终端4：环流采集单元

安装在系统主站内，针对单芯电缆，通过前端环流传感器获取电缆环流信号，实时采集单芯电缆外护套环流数值。

技术指标要求如下：

1）采样频率：10KHz×15路

2）功率：≤5W

3）输入电压：DC12V~DC15V

4）通讯接口：RJ45

配件1：电流行波高频传感器

系统采用高频传感器采集获取电缆接地线暂态电流信号。传感器安装在电缆屏蔽层接地线处，要求传感器安装前屏蔽层接地线做好绝缘处理。传感器与采集单元间通过多芯屏蔽线连接。

主要技术指标要求如下：

1）带宽：100K～5MHz

2）输出阻抗：50Ω

配件2：环流采集传感器

系统采用环流采集传感器采集单芯电缆环流信号。传感器卡扣在电缆屏蔽层接地线处。传感器采用开口铁芯结构设计，不需断开被测电缆即可快速、方便地安装拆除。

主要技术指标如下：

1）额定初级电流：5-400Aac

2）额定次级电压:0.333Vac

3）工作频率：50-1KHz

配件3：4G路由器

802.11g无线标准，无线速率达到54M，兼容802.11b的无线上网设备。自身具有稳固的防火墙安全特性，可基于MAC地址和域名等多种数据过滤以实施访问的安全策略，支持SSID广播控制，支持基于MAC地址的访问控制。

技术指标要求如下：

1）通讯网络：4G全网通

2）电源：AC220V ±20%

四、质量保证

（1）投标厂商应提供国家权威机关颁发的执行GB/T19000.1及GB/T19001~19004标准的认证文件及质量手册。

（2）投标厂商提供各测温传感器、巡检仪、串口服务器到主机的样本、安装使用说明及适用标准、规程规范的清单。

（3）设备保质期1年，在设备保质期内，因设备质量问题造成的设备损坏或不能正常使用时，投标方应无偿更换。在货物投入使用后的质量保证期内，投标方对由于设计、工艺、或原材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，因处理不足或故障而发生的一切费用由投标方负担。

（4）售后服务：

投入运行后，投标方提供长期的技术支持。如出现招标方无能力处理的设备故障或技术问题时，投标方应提供旨在彻底解决问题的技术服务。在接到招标方信息后2小时内给以电话或传真指导，必要时应在24小时内派专家到达招标方现场处理。

五、110kV变电站电缆接地报警及测距改造主要设备及材料清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流行波采集单元 | 1）电流信号采样频率：10MHz×16 路 2）功率：≤5W 3）输入电压：DC12V~15V 4）接口：网口 5）级联同步触发 | 台 | 8 |  |
| 2 | 电压行波采集单元 | 1）电压信号采样频率：100KHz×4 路 2）功率：≤5W 3）输入电压：DC12V~15V 4）接口：网口 | 台 | 6 |  |
| 3 | 智能综合管理单元 | 1）输入电压: 220V±20% 2）输出功率: 200W 3）通讯接口: 网口/光口 4）同步授时精度：10ns | 台 | 2 |  |
| 4 | 电流行波高频传感器 | 1）带宽：100KHz～5MHz 2）输出阻抗：50Ω | 个 | 120 |  |
| 5 | 同轴电缆 | SYV75-2-1*18 | 米 | 2000 |  |
| 6 | 电压信号线 | ZR-VVR/0.6/1KV -6*2.5 | 米 | 600 |  |

动控部

2021年9月6日