芜湖新兴动控部空压机自动控制节能系统

技

术

规

格

书
编写：  

审核：

会签：

批准：                      

安徽·芜湖

2021年09月

1.现状

1.1 目前现状

芜湖新兴铸管有限责任公司全厂压缩空气系统共有离心空压机站、螺杆空压机站、新离心空压机房（在建）合计3座集中空压站负责全厂压缩空气供应。

目前管网压力波动较大，为满足不同生产不同产品时的不同的压力需求，只能进行超压供应，出现能源浪费的情况。

3座空压机房距离约2KM。螺杆空压机房距制化水车间集中控制室约150米。3座空压站总共18台及辅助配套设备，其中8台300立、1台150立、2台170立离心机，7台螺杆机。空压机有三个品牌：IHI寿力、康普艾和埃利沃特。
表1 压缩空气系统设备配置情况

	空压站名称
	集控系统站点设置
	设备名称
	规格型号
	性能参数
	数量
	厂家品牌
	备注

	螺杆空压站
	集控子站
	离心机
	170 Nm3/min

TXE-1100
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	IHI-SULLAIR
	

	
	
	离心机
	170 Nm3/min

TXE-1100
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	IHI-SULLAIR
	

	
	
	螺杆机
	L375G-10W57.5Nm3/min
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	Compair康普艾
	

	
	
	螺杆机
	L375G-10W57.5Nm3/min
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	Compair康普艾
	

	
	
	螺杆机
	L400G-10W

64.5 Nm3/m 
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	Compair康普艾
	

	
	
	螺杆机
	L400G-10W64.5 Nm3/m
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	Compair康普艾
	

	
	
	螺杆机
	L400G-10W64.5 Nm3/m
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	Compair康普艾
	

	
	
	螺杆机
	L400G-10W64.5 Nm3/m
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	Compair康普艾
	

	
	
	螺杆机
	L400G-10W64.5 Nm3/m
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	Compair康普艾
	

	离心空压站
	集控子站
	离心机
	300Nm3/min
WB2000
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	CompAIR
	

	
	
	离心机
	300Nm3/min
WB2000
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	CompAIR
	

	
	
	离心机
	300Nm3/min
WB2000
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	CompAIR
	

	
	
	离心机
	150Nm3/min
WB1000
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	CompAIR
	

	
	
	离心机
	300Nm3/min
TXR-1850
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	IHI-SULLAIR
	

	
	
	离心机
	300Nm3/min
TXR-1850
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	IHI-SULLAIR
	

	新离心空压机房（在建）
	集控子站
	离心机
	300 Nm3/min
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	FS-ELLIOTT
	建设中

	
	
	离心机
	300 Nm3/min
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	FS-ELLIOTT
	建设中

	
	
	离心机
	300 Nm3/min
	配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ）
	1台
	FS-ELLIOTT
	建设中


1.2 各空压站外管道布置概况

公司目前有一套压缩空气管网，分别为铸管、风机房、二发电、烧结、管件园、焦化、炼钢连铸、热轧、炼钢、1号高炉、钢渣、3号高炉、白灰、铸铁、高炉喷煤等用气车间和用气工艺提供所需的压缩空气。

管网简图：

[image: image1.png]MPa
m3/h

245528 Bk KA 1#EIP S -39

;gg:gg f B ‘Ii 317450 f 9640.51 f m ‘Ii ‘Ii
D 4 o 7# |-X 8# |-X 14 1 1 15# 168 1

L]

KRS

053 061 t 0.62
3890.06 7726.40
DN350 - T
1179006  [='e= fhin [
3# 44
5288.68 4517.55

: 821.20
22216.65 2526.76

L —

=] > 4t

867.00
1061.37

5L

2#

o 1526 74_—503 -56
» i

TR

FE

o

B

ENE

169.31

Pﬁggg £ 26248 i301393{

|'X 3708.50 |.X17#

|-X 54

|-X11#

o.ooi
H12#

6177.40
EES

Ak




1.3 集中供气空压站站内的工艺流程

螺杆空压站的压缩空气后处理装置采用如下流程：离心式空压机（后冷却器气水分离器出口）→储气罐→C级主管路过滤器→压缩余热再生→T级精密过滤器。经过处理后的压缩空气品质无油无尘（粉尘颗粒≤1μm，含油量≤1ppm），压力露点-20℃。

离心空压站的压缩空气后处理装置采用如下流程：离心式空压机（后冷却器气水分离器出口）→储气罐→C级主管路过滤器→压缩余热再生→T级精密过滤器。经过处理后的压缩空气品质无油无尘（粉尘颗粒≤1μm，含油量≤1ppm），压力露点-20℃。

离心空压站的压缩空气后处理装置采用如下流程：离心式空压机（后冷却器气水分离器出口）→储气罐→C级主管路过滤器→微热再生式干燥器→T级精密过滤器。该压缩空气管网为炼钢连铸专用。

改造技术要求

2.1 改造节能目标

下表作为验收依据，必须全部满足：

	序号
	保证项目
	考核指标
	考核值定义及条件
	测试方法及条件

	1
	单耗电下降
	下降6.5%
	定义：基准期空压机组的单耗与节能期空压机组的单耗对比。
	测试方法：见5.2。

	2
	总能耗下降
	下降8.5%
	定义：基准期空压机组的单耗与节能期空压机组的单耗对比。
	测试方法：见5.3。

	3
	保证供风

压力稳定
	±0.2bar以内
	定义：空压站出口压力波动减小；
	测试方法：取（例如：一天）使用一个或多个系统的压力数据范围。

	4
	安全测试
	保障系统安全
	定义：控制系统断电的情况下；控制系统通讯中断的情况下；在一个或多个或所有压力传感器失效。
	测试方法：切断控制系统电源，测试系统压力变化及空压机的运行状态，系统压力应在2 小时内不小于系统要求最低值，不影响正常生产。切断控制系统通讯，测试系统压力变化及空压机的运行状态，系统压力应在2 小时内不小于系统要求最低值，不影响正常生产

	5
	系统负载均衡
	离心空压机的负载均衡
	定义：控制系统对负载进行均衡的分配
	测试方法：当系统压力低于设定压力时0.2bar，在5分钟内，所有处在自动运行模式下空压机的电机电流都应达到最大运行电流。当系统压力高于设定压力时0.2bar，在5分钟内，所有处在自动运行模式下空压机的电机电流都应达到最小运行电流。

	6
	区域压力控制
	管网压力分级，调节阀控制，电动调节阀及仪表由投标方负责
	定义：在同一压缩空气管网中，分别以7bar和6bar满足不同需求。

   空压风管网分为2段、高压段和低压段。正常运行高压段和低压段压力相等，但有用户需求时，一键将高压段管网压力升到7bar，低压段压力保持6bar。
	测试方案：取使用系统的压力数据范围，并能够实现远程一键压力监控。


2.2 技术要求

2.2.1 实现3个空压机站的空压机及后处理的集中控制，以及水泵温度震动监测。补充需要的通讯板卡及配套硬件，提供最优的软件方案，最终实现节能控制。

2.2.2 按照3个空压站既可以实现独立操作控制，又能统一智能集控的原则设置该系统。

2.2.3 设置全厂集控主站系统1套，实现全部3个空压站的所有空压机统一协调智能控制及多级供气管网进行优化及平衡控制，自动启停离心机，自动调配用气量，最终即能满足全厂生产用气要求。保证高压管网压力波动小，低压管网流量和压力适用，杜绝系统跳车等事故，实现安全生产、节能降耗、无人值守功能。集控系统应预留二级系统数据采集接口，通过以太网连接方式将相关变量提供工厂其他系统。

2.2.4 应能根据用户设定的空压机压力等级自动实现高、低压管网系统的划分，实现高压管网向低压管网溢流调配，不能造成放散。

2.2.5 实现自动监控每台离心机及其配套后处理设备的启、停状态和各项状态参数，自动判断每台离心机及其配套后处理设备是否可以正常开机或停机。

2.2.6 报警信号

设备发生异常状态时，控制柜有声光报警信号，同时在集控系统的上位机画面上自动弹出故障系统画面及声音报警。  

2.2.7 控制参数设定功能

手/自动系统设定和控制

系统运行参数的显示和控制

各运行参数保存值不少于个24月

自动生成运行记录及趋势曲线

自动报表及信息存储功能

口令保护功能

远程通讯功能
2.2.8 所有现有IHI-SULLAIR寿力离心机、CompAIR康普艾离心机及螺杆机、以及新安装的3台FS-ELLIOTT离心空压机的原程序开放由投标方负责协调，并实现所有空压机的负载调节。
2.2.9 空压机监控画面要求
整合空压机的运行画面，并实时显示，动态变化。空压机的运行所有数据进行在线监测。离心式空压机在线监测数据列表（包括但不限于）：

	
	实时数据
	报警设定
	故障停机

	1
	排气压力（系统压力）
	主电机电流
	润滑油压过低

	2
	排气压力（排气）
	润滑油压低
	润滑油温过高

	3
	主电机电流
	润滑油温高
	末级进气温度过高

	4
	润滑油压
	末级进气温度高
	一级轴振动过高

	5
	润滑油温
	一级轴振动高
	二级轴振动过高

	6
	末级进气温度
	二级轴振动高
	三级轴振动过高

	7
	一级轴振动
	三级轴振动高
	主电机定子温度过高

	8
	二级轴振动
	主电机定子温度高
	主电机轴承温度过高

	9
	三级轴振动
	主电机轴承温度高
	

	10
	主电机定子Ｕ相温度
	恒压控制设定值
	

	11
	主电机定子Ｖ相温度
	卸载压力设定值
	

	12
	主电机定子Ｗ相温度
	加载压力设定值
	

	13
	主电机轴承温度（负载侧）
	
	

	14
	主电机轴承温度（非负载侧）
	
	

	15
	ＩＧＶ开度
	
	

	16
	油箱负压
	
	

	17
	空滤器进出口差压
	
	


2.2.10 安全设计要求

投标方为本项目配备的集控系统硬件平台必须充分满足各台空压机的紧急停车和安全联锁以及对机组的监控和智能集控控制需要。

本项目集控系统供应商必须保证空压机性能控制、喘振控制、多机组智能集控方案等全部回路投入自动，具有一键启停的功能。

集控系统应考虑系统局部故障时，操作员可以选择较低水平的控制，而不丧失对整个过程的控制。具体有以下几点：1 单一故障时不应导致控制系统完全失效。2 单一故障时不应导致机组保护系统误动作或拒运行。3 控制系统内部的单一故障不应造成运行设备的停运，同时不应妨碍备用设备的投入。4 集控系统完全故障时，具有保护现场设备不被损坏的功能。5 集控系统应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和由于病毒而造成各存储器数据的丢失。

供货范围

3.1 硬件清单

	序号
	设备名称
	功能
	数量
	备注

	1
	主控单元柜
	包括了控制计算机和监测、数据储存和通讯功能。
	≥1
	

	2
	站点控制柜
	对空压站的设备进行数据采集与简单开关设备的控制。
	≥2
	

	3
	空压机控制单元柜
	离心空压机的控制
	≥11
	

	4
	末端数据采集：
	钢渣，铸管，热轧，炼钢。
	≥4
	

	6
	干燥机和水泵控制柜
	干燥机控制、水泵的温度、震动检测
	≥2
	

	7
	空压风流量调节阀
	区域流量调节（环网调节阀）
	≥4
	DN250，4~20mA

	8
	空压风流量调节阀
	区域流量调节（炼钢区域、煤气区域）
	≥2
	DN400，4~20mA


3.2供货范围划分：

投标方随集控系统供货的所有机柜内部线缆的供货及施工由投标方负责。

站与站之间及招标方现场设备到集控系统供货的站内所有机柜、设备之间的电源、控制、信号电缆、通讯光缆等供货由招标方负责，施工由招标方负责，由投标方指导安装。投标方提供清单及要求由招标方购买。
（设计分工及设备分交表见下表）
	BD—基本数据    BE—基本设计   DE—详细设计
	重量  （t）
	设计分工
	供货
	安装
	调试
	备注

	B—招标方    S—投标方
	
	
	
	
	
	

	项目号
	项目名称
	数量
	单位
	单重
	总重
	BD
	BE
	DE
	
	
	
	

	1
	节能集控系统主站硬件
	1
	套
	　
	　
	S
	S
	S
	S
	B
	S
	控制室地点：螺杆空压站附近制化水车间集中控制室，含通讯设备

	2
	节能集控系统主站软件（带工艺优化包）
	1
	套
	
	
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	3
	空压机优化硬件
	1
	套
	
	
	S
	S
	S
	S
	B
	S
	现有空压机及辅助系统均接入。

	4
	数据服务器.通讯等硬件
	标书注明
	套
	
	
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	5
	电源、控制、信号电缆及通讯光缆施工设计
	标书注明　
	套　
	　
	　
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	


3.3设备控制功能要求

	序号
	设备名称
	功能
	备注

	1
	离心机
	启动、停止、加载、卸载、连续负荷变化控制
	

	2
	螺杆机
	启动、停止、加载、卸载
	

	3
	干燥机
	启动、停止与空压机运行联动
	

	4
	水泵
	温度、震动检测
	

	5
	流量调节阀
	区域流量压力调节控制
	


数据监测功能清单（包括不限于）
	序号
	设备名称
	功能
	数量
	备注

	1
	压力
	空压站每个压力段，用户端
	14
	

	2
	电流
	每台空压机
	13
	

	3
	空压机运行参数
	通讯方式读取空压机运行状态参数
	18
	

	4
	干燥机
	运行状态
	9
	

	5
	水泵
	运行状态
	8
	

	6
	温度
	水温
	4
	


软件功能清单（包括不限于）
	序号
	主要功能
	说明

	1
	自动控制功能
	控制所有空压机、辅助设备（后处理、通风、冷却）及区域压力控制等整个压缩空气系统

	2
	智能控制及无人值守功能
	在无人干预的情况下自主控制整个压缩空气系统

	3
	节能功能
	按项目要求的指标节能

	4
	监测记录功能
	监测记录所有传感器的数据，并通过通讯记录设备的相关参数（例如空压机的油温，轴承温度等）及报警

	5
	分析功能
	数据、报警、故障、系统效率分析，找问题原因及系统优化空间

	6
	远程控制功能
	远程控制设备

	7
	维护功能
	故障诊断，维护信息记录及报警

	8
	数据交换功能
	同其他系统（MES, EMS等）进行数据交换

	9
	压力匹配功能
	根据多个末端压力变化匹配整个系统压力，兼顾安全与高效


硬件、软件要求

4.1硬件要求
4.1.1 集控系统应选用PLC进行离心空压机的控制。
4.1.2 集控系统主站与子站进柜总电源采用AC220V，为系统供电的外部电源（投标方负责提供用电要求）；其它设备供电需配置单独的断路器，需满足系统、操作站、现场仪表等的供电要求；现场仪控设备配置独立的供电电源和带指示灯保险型端子，有可能引起上一级开关跳闸故障的信号连线不能用保险型端子，要采用双极开关进行连接。
4.1.3 集控系统模件、信号隔离器、继电器、交换机等均采用DC24V供电，任一电源模块故障时不影响集控系统正常运行。
4.1.4 工业交换机要求国内外知名品牌，具有8个以上的RJ45接口外；网络线使用工业控制系统专用的超5类屏蔽线；网络通讯采用环网设计。
4.1.5 所有主站、子站之间均使用标准Modbus TCP/IP协议进行通讯，均支持带电热插拔，即插即用。

4.1.6 所有模件均应是固态电路，标准化、模件化和插入式结构。

4.1.7 现场来的I/O信号为无源接点，实现点点隔离，I/O模件到现场I/O点需设计有带指示灯继电器，当现场输入触点闭合或输出接通时，该指示灯亮。

4.1.8 所有模拟量I/O信号必须通过信号隔离器进入I/O模件，信号采用4～20mA DC接入集控系统。

4.1.9 机柜内的模件应能带电插拔，而不影响其它模件的正常工作。模件的插拔应设置导轨和连锁，以免造成损坏或引起故障。

4.1.10 模件的种类和尺寸规格，应尽量少，以减少备件的范围和费用支出。

4.1.11 放置机旁的现场操作箱、柜防护等级为IP65，防尘、防水，不少于2mm厚。
4.1.12 投标方需对所用产品能保证在15年内供货。

4.1.13 集控控制系统控制柜数字量输入输出点数及模拟量输入输出点数要求有30%以上的余量。

4.1.14 集控控制系统在用完预留30%余量的点数时，集控控制系统需再具备30%的扩展能力。

4.1.15 工业交换机品牌选用德国赫斯曼、红狮、西门子或同等品牌；继电器品牌采用欧姆龙、施耐德或同等品牌；断路器品牌采用施耐德、ABB或同等品牌；开关电源品牌采用西门子、ABB或同等品牌；信号隔离器品牌采用倍加福、菲尼克斯或同等品牌；控制柜采用威图或同等品牌；PLC采用西门子，ABB，倍福或同等品牌。
4.1.16 配置的操作电脑要融合所有画面，利用切面进行切换，配置打印机等自动出具报表功能。
4.1.17 自动化系统模块满足下列EC指令的要求及保护目标，并且符合公布在欧共体公报上有关可编程控制器的欧洲协调标准 (EN)
 2006/95/EC“在一定的电压限制内使用的电气设备”（低电压指令）
2004/108/EC“电磁兼容性” （ EMC指令） 
4.2软件要求
4.2.1 投标方负责所有的系统组态、并使用统一的组态技术和方法。

4.2.2 投标方应提供一整套满足本招标技术要求的程序包，包括实时操作系统程序、应用程序、性能计算程序、各控制系统组态工具程序、系统诊断程序等。

4.2.3 本项目集控系统操作站应配备相应的显示和操作软件，应具备流程操作、仪表模拟操作、报警操作、实时趋势、历史趋势、报警历史记录等显示及控制功能。

4.2.4 系统软件应具备容错能力，应能进行系统诊断、故障报警和除错。

4.2.5 投标技术文件应对历史数据记录软件的规格和功能进行说明。

4.2.6 投标技术文件应对显示和操作软件功能进行说明。

4.2.7 系统软件应能在线增加I/O点而不用更新程序，应能在线组态、下装。

4.2.8 监控软件基于简体中文版操作系统环境下运行。

4.2.9 编程软件根据集控系统的选型做相应配置。

4.2.10 投标方根据招标方的工艺系统实际情况完成监控软件的组态、编程和调试。

4.2.11 软件功能主要指监控软件的要求，它是基于多任务、多平台、实时性好、开放性好的集成软件包。
4.2.12 所有计算机操作系统、编程及组态软件必须为原装正版。
4.2.13 组态软件出现错误、死机或重启等故障不影响控制系统的运行。

单耗节能效益计算说明

5.1 节能设计要求
节能计量方式

本项目采用电表的计量方式。在每台空压机配电柜内利旧或新装电子式电能表进行电能计量。电表采用三相四线电子式电能表DTS，互感器精度等级不低于0.5 级。

5.2 节能效益测算标准
 实际节能效益计算公式如下：
[image: image2.png]_ BERTREIASERE - DRlTRAREes
BEHBTEIASERE

R

X 100%




上述公式中，基准期指节能改造前的规定时间范围；节能期指节能改造后的规定时间范围且与基准期时间范围相同。
实际节能率测量方法
由于优化系统可以随时将空压机组从节能优化运行状态恢复到原始运行
状态，所以实际节能率测量可以采用节能改造前、后对比的方式进行测量。
基准期空压机组总耗电量的测量
根据工厂生产运行情况，选取正常生产（3天）作为基准期，通过人工记录每台空压机电量表读数统计出基准期空压机组总耗电量。
节能期空压机组总耗电量的测量
选取正常生产（3天）作为节能期，并启用优化系统试空压机组进入节能模式运行，通过人工记录每台空压机电量表读数统计出节能空压机组总耗电量。
实际节能率测量程序
测量时间
项目建设安装调试完毕，并完成功能性验收后30个工作日内测量.

参与人员
甲方指定能源或技术主管人员；
乙方项目经理或技术人员。
测量程序
空压机组保持工厂原有设定运行3天，记录空压机组相应耗电量数据。
启用优化系统，空压机组在节能模式下运行3天，记录空压机组相应耗电量数据。

对比前后空压机组耗电量，计算节能率。各方签字确认，测量完成。
5.3 总电耗节能效益计算说明
节能效益计算
节能效益计算公式如下：
[image: image3.png]s = (OO i ) « Y
(a 7‘ﬁﬁ'é$)




实际用电量指：在规定的时间界限内（月度或季度），节能改造范围内工厂所有空压机耗电量总和。（单位：kWh）
节能率指：在规定的时间界限内（月度或季度），节能改造前后空压机组总耗电量变化的百分比。（公式及计算方法见“二”部分）
电费电价指：工厂平均电价且为不含税价。（单位:元/度）
5.4 系统的可扩展性（参考）

	设备和功能
	最大数量

	空压站
	120

	压缩空管网
	4

	空压机
	120

	主控系统
	PC Win10

	站房控制单元
	120

	控制单元
	120

	测量单元（末端）
	120

	测量参数（传感器）
	360

	压力
	72

	露点
	72

	温度
	72

	Flow
流量
	72

	压差
	72

	阀
	24

	干燥机
	72

	泵
	72

	排水器
	72

	自定义输入
	72

	额外的连接（可选）
	

	DCS或其他系统
	1

	空压机通过Modbus或Profibus的控制和监测
	120

	记录空压机控制器的数据
	120


