	
	


[image: image2.bmp]
	
	
	共19页  第17页



芜湖新兴铸管有限责任公司
焦炉加热优化自动控制项目

技
术
规
格
书
编写：  

审核：

会签：

批准：

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021.08.16

目　　录
31 总则

2 规范和标准
3
3 技术要求
4
4 卖方供货范围（由卖方补充，保证系统的完整性和可用性）
9
5质保期及性能保证
10
6 资料交付
11
7技术服务、培训和设计联络
13
8 专利及专有技术
15
9 设备和材料制造加工、质量管理和检查的准则和标准
15
10 关键设备（部件）清单
16
11 设备质量保证和考核验收
16
12 备品备件
17
13 专用工具清单
17
14安装及施工资质要求
17
15技术人员联系方式
19


1 总则
1.1本技术规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉加热优化自动控制项目。它提出了该设备本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规格书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的详细条文，卖方应提供满足本技术技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果卖方没有以书面对本技术规格书的条文提出异议，那么买方认为卖方提出的产品完全符合本招标书的要求。如有异议，应在技术规格偏离表中提出。
1.4卖方提供的设备应是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品，同时必须满足国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

1.5所使用的标准，如遇到与所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不低于最新中国国家标准。如果与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，及时书面通知买方进行解决。
1.6凡在供货范围之内的外购件或外购设备、推荐产品须经买方确认，但技术上均由卖方负责归口协调。
1.7技术规格书经买卖双方确认后，作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.8技术规格书中有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾，以《商务部分》为准。
1.9本技术规格书未尽事宜，由买方和卖方在合同技术谈判时协商确定。 
1.10在签订合同前后至卖方开始制造之日的这段时期内，买方有权提出因工艺、图纸、规程、规范和标准发生变化以及其它原因而产生的一些补充修改要求，卖方应遵守这些要求。
1.11 买方有权利要求卖方为保证设备完整性在不增加费用的情况下，增加相应附件；卖方所选设备厂商须经买方同意后才能确定。
2 规范和标准
仪表设备应符合相关国家标准、行业标准和技术规范，且采用的标准和技术规范应为最新版本。本规格书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

这些标准包括但不局限于以下标准：
  
中华人民共和国国家标准（GB） 

国际电工委员会(IEC)

  
ANSI/NFPA   70 
国家电气规范
  
美国电气和电子工程师协会(IEEE)

3 技术要求
3.1通用要求

·所供仪表设备应具有国际质量认证资质，性能优良、运行可靠，符合环保要求。

·仪表技术及设备成熟、可靠，具有在大型或同等规模钢铁企业应用的业绩。

·供应商应提供相关技术来源的专利证明（国内、国外的专利证明文件）、合法技术来源以及技术使用授权证书。

·本篇中所列国家、行业、地方的法规、标准、规范以发布日现行者为准，项目实施过程中若有新的法规、标准、规范颁布并执行，新者自然代替本篇中所列。

·引进工程项目设计中，采用的国际标准、国家或企业标准，必须符合中国的法律、法规和强制性标准的规定。

·在执行本篇时，凡有强制性标准规定的，必须按强制性标准的规定执行，不得与强制性标准相抵触。
3.2技术要求
3.2.1系统说明

系统包括立火道红外线自动测温系统、自动加热控制系统、优化燃烧控制系统，火落管理系统，焦饼测温系统，单燃烧室控制系统，废气气体分析系统。通过数据采集与分析、模型控制，实现焦炉自动测温、燃烧室控制，从而达到降低燃气消耗的目标。
3.2.2功能要求

（1）火道温度自动在线连续测量
测温原理：通过对物体自身辐射的红外能量的测量，便能准确地测定它的表面温度。测量系统由以下几部分构成：

光学测温仪表：现场仪表采用防爆型，光学镜头直接安装在炉顶的看火孔小炉盖上，通过目测瞄准鼻梁砖表面，接收光信号，现场仪表带空压风反吹。

信号传感线缆：采用耐高温线缆，将测温镜头收集的信号传送给上位机系统。

测温点配置如下，机焦侧连续安装，焦炉共计118个测点。

仪表柜[image: image1][image: image2.bmp]                                                                   仪表柜





仪表柜                                                                       仪表柜

（2）焦炉自动加热控制系统
a.根据火道温度自动调整加热煤气流量

b.根据加热煤气流量、烟气含氧量自动调整分烟道吸力

c.根据焦碳成熟度修正标准温度、调整个别异常火道

d.根据入炉煤的水份含量，前馈修正加热煤气调节阀门开度。
（3）火落管理

3.1火落时间/焖炉时间

在结焦周期一定的情况下，若火落时间短，焦炭很早就成熟了，焖炉时间过长，焦炭成熟过度，说明立火道温度过高；反之，若火落时间长，焦炭成熟的很晚，焖炉时间很短就推焦了，焦炭成熟度不够，说明立火道温度偏低。通过全炉的平均火落时间/焖炉时间可以对标准温度进行修正。

3.2高温号和低温号判别

自动生成每个炭化室的火落时间,并用偏差棒图显示出来，如果某炭化室的火落时间一直很短，焦炭成熟时间很快，焖炉时间过长，则该炭化室为高温号；反之，如果某炭化室的火落时间一直很长，焦炭成熟时间很慢，焖炉时间过短，则该炭化室为低温号。

3.3粗煤气温度传感器的安装位置及要求

测量粗煤气温度的测量点一般选择在上升管桥管根部或桥管，在每个上升管桥管预留孔处安装铠装热电偶，采集荒煤气温度（如现场预留孔堵塞或变形，需重新开孔并焊接底座），信号传输至火道温度监控判断系统；上升管顶部平台或平台内侧（远离高温区）铺设电缆槽盒，并在出线位置开出线孔。

补偿导线槽盒和线管的安装：集气管顶部平台安装电缆槽盒，用于铺设热电偶补偿导线。槽盒出线位置开出线孔。槽盒至每个热电偶位置配镀锌线管，接口和高温区防火套管隔热保护，防爆接头及防爆挠性管，外层加装防火套管隔热保护。线管安装遵循远离热源和机械碰撞的原则，不得占用现有的操作通道。

（4）烟气成份分析

用便携式分析仪对焦炉每个燃烧室（甚至每个火道）进行取样分析，监测燃烧效率（包括残氧量、CO等），为燃烧均匀性的调整提供依据。

（5）焦化工艺模型

该模块基于在上升管处测得的荒煤气温度，监测每个炉孔的焦化过程，并检测焦炭何时达到最高温度并且准备好推焦。荒煤气温度直观的体现了焦化整个进程。该模块为操作员提供关于各焦炉焦化过程进度的显示。

模块的输入数据是上升管荒煤气温度，焦炉作业事件（例如装煤、推焦）和生产数据（如装煤量）。从装煤/推焦作业开始，由模型收集和评估荒煤气温度以找到最大值，在趋势的下降阶段期间，模型判断结焦状态结束。

（6）单燃烧室控制系统

炭化室处于不同的结焦时刻,吸收的热量是不同的,在结焦初期,需要蒸发大量的水分和挥发份,吸收大量热量,导致立火道温度下降,在结焦末期,焦炭基本成熟,吸收的热量很小,立火道温度迅速上升。目前国内外的焦炉自动加热系统主要是控制煤气总管煤气流量，而不考虑单个燃烧室的温度变化或炭化室的结焦状态，即无论炭化室需要的热量的多少，燃烧室的加热煤气流量是相对固定的。结焦末期，炭化室几乎不需要热量，但燃烧室仍然有同样大的煤气在燃烧，导致结焦末期立火道温度急剧上升，即浪费煤气，又加速焦炭的烧损。

在煤气支管上安装气动球阀,根据立火道温度的变化趋势,实时地调整加热煤气流量,特别是在炭化室结焦末期，吸热很小，立火道温度迅速上升，把煤气流量降下来，可以把温度的波动降低下来。


 
（7）其他要求
将拦焦车上的12个焦饼温度数据，每套系统至少对焦饼两侧上中下共计 6 个点进行温度测量；

每组焦炉设置为独立的冗余DCS控制系统、每个DPU所带I/O点数（含备用点）不大于500点。控制系统软件应有正版授权程序，不得放置密码等管理权限，所配电脑应有正版 Windows 授权。 根据甲方要求生成各种工艺流程、趋势、报表、报警和操作指导画面。 

测温镜头应设吹灰系统，使用压缩空气应增加过滤器进行过滤。
3.3控制系统配置要求：

控制系统采用冗余DCS控制系统（要求使用最新系列产品）,带冗余以太网接口、RS485、MODBUS接口，具有较强的扩展能力、多协议的通讯能力、和较强的兼容性。上位机及DCS之间通过Ethernet 网络进行相互通信，并通过冗余网络（所有网络硬件冗余含铠装光缆）将的自动测温控制及状态监视整合进入煤焦控制室操作站。

硬件配置按20%I/O余量、50%内存余量、10%空槽位的要求配置。控制柜内模拟量输入、输出经隔离器、安全栅接入模块，每个隔离器、安全栅配置独立的1A空开；温度检测信号直接接入温度模块，以减少控制柜内的配线。
IO模块基本数据：

开关量输入模块（DI）：16/32/P/M，24VDC。

开关量输出模块（DO）：16/32/P/M，24VDC。

模拟量输入模块（AI）：8P/M，4~20mA。

模拟量输出模块（AO）：8P/M，4~20mA。

热电偶输入模块（TC）：8 P/M。

热电阻输入模块（RTD）：8P/M。

卖方对应用软件编程、系统集成测试、现场调试的正确性、完整性、可靠性负责，软件要求最新正版软件。

操作员站不少于三台，其中一台兼工程师站、其余两台兼历史服务器；每台操作员站配置音响，具体配置要求：

CPU：i7处理器；

内存：16G；

硬盘：1T；

100/1000M双网卡；

鼠标键盘；

显示器：27''TFT 宽屏，分辨率：1920*1080；

操作系统：Windows 10 Professional。

交换机选用工业型以太网交换机，带电口，千兆光口，接入焦炉控制系统交换机，光纤要求单模，不少于8芯。设备厂家出厂前完成设备调试与模拟测试。

DCS柜品牌招标确定为威图标准柜。DCS柜就地放置在间台四层DCS室，颜色与低压配电柜一致或采用RAL7035。DCS柜放置一排机架，最多允许放两排机架。DCS柜体采用前后单开门方式（装有门锁），柜型的高×宽×深的尺寸为2200×800×800mm，要求防护等级不低于IP42，通过CE、UL等相应认证。框架采用厚度不低于1.5 mm镀锌钢板一次辊压成型，采用无缝工艺焊接而成，配有25mm安装孔。柜体表面需采用经过多重防锈处理及粉末喷涂等工艺加工的冷轧钢板，确保出色的防腐蚀性能。前单开门，后双开门，门板厚度不低于2mm，双侧板可拆卸，侧板厚度不低于1.5mm，顶盖和底板厚度不低于1.5mm，内装2块安装整板(正反面安装)，厚度不低于2.5mm。柜内配置2个220VAC电源插座。

DCS系统配置电源柜、通过电源柜给DCS供电、电源柜配置两路来自不同段的电源，一路UPS和一路厂电；UPS电源配置成柜；UPS带输出隔离；冷却风扇过滤网，可实时清理；外置旁路维修开关；后备时间不小于60分钟；同时配套STS无扰切换装置，切换时间小于8ms，柜体尺寸和DCS柜深*高保持一致，实现UPS出现故障时可正常供电，UPS、STS状态监测引入控制系统，UPS容量由卖方计算并提供设计方。

焦炉自动加热系统的仪表、自动化设备等由卖方负责，材料及施工由买方负责，卖方指导安装；与焦炉本体系统、移动车辆作业管理系统的连锁信号以通讯方式读取数据，与相关系统配合调试。
合同签订一个月内，提交如下资料及图纸（要求依照第6章节技术资料交付规定）：

控制柜外形尺寸图及台数等；系统硬件手册；编程软件手册；随机资料、合格证及设备、材料清册；DCS系统网络图、DCS系统配置图、控制柜布置图、电源供电图、模板接线图、端子出线图；连锁信号施工图；IO表、工艺控制功能规格书、PI&D图、报警及连锁控制表。

3.4供货商要保证十年内备件可以买到。

4 卖方供货范围（由卖方补充，保证系统的完整性和可用性）

	序号
	设备名称
	内容
	单位
	数量
	备注

	1
	火焰温度测量系统
	耐高温红外测温仪表
	套
	
	卖方施工

	
	
	防火防尘件
	个
	
	卖方施工

	
	
	镜头保护罩
	个
	
	卖方施工

	
	
	单向阀
	个
	
	卖方施工

	
	
	仪表箱
	个
	
	卖方施工

	
	
	仪表至仪表箱的电缆、光缆及敷设材料（桥架、防火材料等、保温材料、辅材等）
	套
	
	卖方施工

	
	
	
	
	
	

	2
	火落判断设备
	包括专用热电偶仪表、配对法兰或直型连接头、及配套安装附件
	套
	1
	

	3
	加热控制软件
	包括火道温度监控判断软件、加热控制软件、火落时间生成软件、煤气流量控制软件、燃烧配比控制软件等
	套
	1
	

	4
	控制系统
	包括计算机、DCS控制系统等。
	套
	1
	

	5
	分析仪
	便携式烟气分析仪
	套
	1
	

	...
	...
	...
	...
	...
	


4.1卖方按技术技术规格书的要求和附表《货物需求一览表》或《设备采用单》中所列出的规格和数量供货，若《货物需求一览表》或《设备采用单》中与本规格书的要求有冲突的地方，以技术规格书的要求为准。
4.2生产的成品应符合合同的技术规范。卖方应对其供货设备的完整性和准确性负责，如发生漏项，卖方负责无偿补充完善。供给的每个仪表应是完整的全新设备、并配有必要的安装部件。卖方供货货物应是保证满足图纸及技术附件中规定的各项指标的整套货物，包括主机及辅机、附件例如配对法兰、法兰的垫片及其紧固件、配套的产品、安装、调试及运行中所需的专有工具、器具及仪器、满足设备安装和调试用的图纸、技术资料、操作维护手册、样本等，包括（但不限于）技术技术规格书中供货范围。
4.3卖方根据上述技术要求及《货物需求一览表》或《设备采用单》中的仪表规格和工艺参数等要求，按典型配置、最优配置方式供货，并列出相应的仪表型号，提供详细的供货清单。
4.4对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术附件未列出和/或数目不足，供方仍须在执行的同时免费补足。
4.5每台设备带出厂检验报告、合格证。仪表设备的设计、制造、检验、验收应满足ISO、IEC、GB等标准。所有仪表都具有首次检定记录（首检报告）和出厂合格证（具备检定结论），保证可直接用于生产工况而无需在现场二次校验。
4.6卖方选型设备与原设计不符时，必须向买方明示并经过买方认可才能供货，同时卖方必须在满足工程进度要求的前提下完成因设备变化而导致的最终版原理图和施工图的修改设计，设计内容必须完整并符合施工需要，造成买方投资增加的部分由卖方承担。
4.7 如供货范围内发生型号、规格等变化的情况，不再调整价格。

5质保期及性能保证

    质保期详见商务文件。
   热值分析系统自投运验收合格后，在正常生产情况下，实现对混合煤气的全自动分析，并达到本规格书里列出的性能技术指标。
6 资料交付
6.1一般要求

卖方所提供的技术资料须加盖卖方图章，要求资料内容全面，尺寸正确、图面清晰、数字准确，要满足买方详细设计和安装维护的需要。

卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文随同原文一并提交买方。电子版图纸、文档分别以DWG（按比例绘制）和DOC文件格式提交。

凡设计施工过程中修改的部分，随时提供纸质图纸，并重新提供更新的电子文件。所更新的电子文件必须变更版本号，并标明其变更或作废信息；
6.2卖方应根据招标书提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料。图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。卖方应在宣布中标通知之日起7天内提交完整的详细设计所需的资料。在合同签定后7天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经买方确认。
买方对图纸资料审定时有权提出修改意见。宣布预中标后， 卖方应在修改意见提出一周内，向买方至少提供两套上述的正式图纸和电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。
买方有权要求卖方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，而买方不需承担额外费用。
在收到买方最终认可资料和图纸前，卖方所购需的材料或制造所发生的费用及其风险由卖方单独承担。
6.3卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体要求。
6.4对于其它没有列入的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。
6.5买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
6.6卖方提供的随机技术资料为每台设备2套。电子版共6套。同时应符合商务条款规定。
6.7卖方在配合工程设计应提供的技术资料为6套(设计院、用户各3套)，可编辑电子文件2套

6.8卖方提供的所有资料和图纸最终版应盖有最终版图章。
6.9资料交付的基本要求
6.9.1卖方在投标阶段中提供下列资料但不限于下列资料，：
a  各部件或设备的使用说明；
b  各部件或设备的规范表；
c  备用备件和专用工具一览表；
d  设备总设计说明；
e  设备技术参数表；
f  提供外协和外购设备清单一览表；
g  本设备制造安装所采用的规程规范和标准的清单一览表。
6.9.2卖方在宣布中标15日内提供下列图纸资料：
a  详细的供货清单（包括仪表型号、规格、安装附件等信息）；
b  产品样本，各部件或设备的使用说明；
c  各部件或设备的产品合格证书、出厂检验证书、质量检验书；
d  2年备品备件和专用工具一览表；
e  随机备品备件清单；

f  安装要求及安装质量标准；
6.9.3 卖方在开始制造之日以前，向买方提供一份准备正式使用的规程、规范和标准。

6.9.4装箱资料的内容，满足设备在现场的安装、调试、验收、运行、维护和检修的需要。包括但不限于：
1）产品合格证明书或文件
2）储存和装卸说明书（可靠地扎牢在装运设备的外部）
3）产品各种出厂试验报告
6.9.5设备监造检查所需要的技术资料
卖方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。
6.9.6 施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于：
1）提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
2）安装、运行、维护、检修所需的图纸和技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料、操作维护调试手册，接线图等)。
3）设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。
4）卖方须提供备品备件清单和易损零件图,检修专用工具清单。
5）系统软件和功能软件。
6）功能描述
6.9.7卖方提供的其它技术资料，但不限于此：
检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
产品检验合格证书；
制造、检验记录；
主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告；；
性能试验报告；
电气试验报告。
外购件产品说明书及其质量保证书或测试检验报告；

制造时所遵循的规范、标准和规定清单；

卖方要求的其他记录、试验报告和证件
设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。
详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验/试验等)的证明。
7技术服务、培训和设计联络
7.1现场技术服务
7.1.1 卖方负责所提供设备在施工现场进行的安装、调试及试运行的技术监督及指导，保证其供货设备安全、正常投运。其技术服务费用单独结算。
卖方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。卖方提供的包括服务人天数的现场服务应能满足工程需要。卖方向买方提供《现场技术服务计划表》。
7.1.2卖方服务人员进入买方施工现场前卖方应对其进行相应的安全知识教育，达到进入施工现场的安全要求。在合同履行期间，卖方现场服务人员必须执行施工现场当地的安全法律法规，采取严格的安全防范措施，保证现场服务、组装、制作、运输及设备安全，承担由于自身安全措施不力造成的施工责任和发生的费用，对安全管理、措施、责任负责；卖方应为派往现场的人员准备合格的劳保护品并购买人身安全、人身意外伤害等保险，买方不负责卖方技术服务人员的任何人身意外伤害及由此产生的连带责任。
7.1.3 卖方应事先将拟派往现场的人员信息发个买方审查，卖方应按照买方的要求派人技术服务人员按时到达买方指定的现场。
7.1.4卖方现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。卖方现场服务人员在现场进行工作考勤，接受买方人员管理，买方对其工作进行评估考核并确定是否合格。
7.1.5未经买方同意，卖方不得随意更换现场服务人员。同时，卖方有权提出更换不合格的卖方现场服务人员，卖方须及时更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。
7.1.6卖方现场服务人员具有下列资质：
7.1.6.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
7.1.6.2有较强的责任感和事业心，按时到位；
7.1.6.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
7.1.6.4身体健康，适应现场工作的条件。 
7.1.7卖方现场技术服务人员的职责
7.1.7.1卖方现场技术服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装指导、调试、参加试运和性能验收试验。
7.1.7.2在调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。
7.1.7.3卖方现场安装服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
7.1.7.4卖方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。
7.1.7.5卖方现场技术服务人员的正常来去和更换事先应与买方协商。
7.2.1为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
7.2.2卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。同时卖方代表应尊重买方工地代表，充分考虑和采纳买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的合理意见和建议。
7.3 设计联络
为了保证工程的顺利开展及设备的设计和生产，双方根据需要组织设计联络会议解决技术问题，卖方应按时参加有关联络会。
有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。
设计联络会中确定的内容与本技术技术规格书具有同等效力。
7.4 上述技术服务的费用已包含在合同总价中。
8 专利及专有技术
本设备所供图纸和资料使用权归买方所有，仅限于用于本工程，不得泄露或用于其它项目。

如卖方设备在设计、制造方面与第三方发生知识产权纠纷，其侵权责任与买方无关，应由卖方承担相应的责任，并不得影响买方的利益。

9 设备和材料制造加工、质量管理和检查的准则和标准
9.1 材料

所有材料及零部件应符合有关规范的要求，并且是优质的，能满足工艺条件和当地环境条件的要求，不采用国家公布的淘汰产品。

9.2 设备监制、检验和出厂验收

卖方所供设备按图纸和制定标准及检验大纲进行制造和验收，并接受买方派监理人员对设备制造过程进行监制和检查。

卖方向买方监理人员提供检验大纲，提供必要的工具和工作条件。

卖方积极配合和对待监理提出的整改意见，进行书面签收并采取必要的措施。

卖方在自检合格后报买方进行联检。

联检时，卖方向买方提供自检记录一式两份，包括每套设备制作加工工艺，对有特殊要求的结构件，提供特殊要求的加工工艺。同时提供卖方检验人员借阅图纸、标准等技术资料和借用检测器具的方便。

联检中卖方认真考虑买方检验人员对设备质量以及交货状态、涂装、包装的意见，加以整改。

卖方将严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料的进厂，产品的加工、组装、试验至出厂试验。

买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方必须及时更换，以保证设备质量。

买方人员在卖方工作期间，卖方提供会议场所和工作方便。

10 关键设备（部件）清单
	序号
	设备（部件）名称
	品牌
	产地
	单位
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11 设备质量保证和考核验收
11.1 卖方应保证其提供的设备是全新的、未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证系统设备经过整体组装、调试和出厂试验。
11.2 质保期以商务合同为准。在质量保证期内，若货物发生故障而停止运转，质量保证期自然顺延。
11.3卖方产品在安装、调试和质保期内，非买方原因造成的损坏，卖方将免费维修、更换。

11.4 卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格执行。
11.5 对合同设备卖方应采用经过运行证明的成熟技术，若采用卖方过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。
11.6 卖方从其他厂采购的设备或部件，一切质量问题应由卖方负责，并应按质量保证体系的要求进行进厂验收试验。

11.7 在同等工艺设施、工艺条件下，同样计量方式下，加热煤气量至少节约2%。节约煤气量指标以设备投入运行后，招标方能源报表三个月煤气单耗对比进行统计。
12 备品备件


卖方应提供足够数量的随机备品备件以便试车时不会出现短缺。如果在试车过程中在正常使用条件下出现短缺，卖方应立即组织提供该备件，且不另收费。
12.1随机备品备件及易损易耗件清单 

	序号
	名称
	品牌、产地
	规格

及型号
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


12.2两年生产用备品备件一览表 

	序号
	名称
	品牌、产地
	规格

及型号
	单位
	数量
	备注

	
	无
	
	
	
	
	


13 专用工具清单

	序号
	名称
	原产地及厂商名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	
	无
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


14安装及施工资质要求
14.1对投标方要求
14.1.1在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。
14.1.2需具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（含贰级）或机电工程施工总承包叁级及以上资质（含叁级）。投标人拟派项目经理须具有 机电 专业 二  级注册建造师执业资格。
14.1.3具有有效的安全生产许可证。

14.1.4投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。
14.1.5投标方中标后，不能进行转包。
14.1.6接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述14.1.1至12.1.5的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。
14.2 建设工期：投标文件需注明总工期和安装工期。
14.3 报价形式
设备与安装分开报价。
14.4 建安合同付款
14.4.1投标方向工程师提交已完工程量报告的时间：投标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。
14.4.2双方约定的工程款（进度款）支付的方式：招标方次月按审定的上月进度的70%支付投标方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）。
14.4.3工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。
14.4.4结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。
14.5 建安合同考核
14.5.1工期考核：因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。
14.5.2若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。
14.6 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。
14.7 施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。
14.8 招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。
14.9 中标方需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具投标方已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待投标方承建的所有工程竣工后由投标方提出申请，工程部核实后保证金无息退还给投标方。

14.10招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标方安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。
15技术人员联系方式

铁前事业部          杨志     18010798807 

工程管理部（工程处） 孙星超  15385537006

工程管理部（设计处） 王鹏    18955329095                  
仪 表 柜








仪 表 柜








17





19





23





45





48





25





49





46





44





43





50





42





39





40


