
芜湖新兴铸管有限责任公司
炼钢4#LF炉闭式冷却塔

技术规格书

编  制：

审  核：

会  签：

批  准：

安徽.芜湖

本项目共2台闭式冷却塔，要求每台处理流量400m3/h，进水温度55℃，要求出水温度≤35℃，闭式循环采用软水。包括冷却塔本体（含支架底座）、换热系统、喷淋系统、风机系统、管道系统、紧固件等成套设备的供货。
主要技术参数

每台冷却塔设备参数
	名称
	参数

	闭式冷却塔
	Q=400m3/h

	闭式冷却塔进/出口温度
	55℃/35℃

	闭式冷却塔名义流量/湿球温度
	400（m3/h）/28.3℃

	闭式冷却塔已有基础尺寸（长×宽）
	8600×3600

	风机
	安全防护等级、绝缘等级
	IP55、  F   380V  50HZ

	
	结构特点
	轴流式

	
	叶片材质
	铝合金中空铝叶

	
	风筒
	风筒材质304不锈钢 厚度3mm

	水泵
	安全防护等级、绝缘等级
	IP55、  F  380V  50HZ

	换
热
器
	结    构
	蛇形盘管

	
	材    质
	316L

	
	管    径
	 波节管

	
	盘管固定支架
	Q235热镀锌

	
	盘管设计压力
	1.2Mpa

	
	试验压力
	1.6Mpa

	
	使用压力
	0.8Mpa

	接水管
	进 水 管
	DN-200*2

	
	出 水 管
	DN-200*2

	
	溢流口/排水口/补水口
	DN-80/50（两个）/50

	外壳板材
	材    质
	镀镁铝锌钢板

	
	厂    家
	进口

	
	板材厚度
	2.0mm

	
	电子除垢仪
	ALD-6，220V,70W

	
	设备基础承重槽钢
	12#热镀锌

	闭式冷却塔正常运行时的水质要求
	符合GB1576-2008《工业锅炉水质标准》


3、材料配置说明
	闭式冷却塔材料说明

	部件名称
	材质、型号
	品牌（产地）
	说明

	塔体外壳
	镀镁铝锌钢板
	
	δ= 2.0mm

	集水槽
	304钢板
	
	δ= 3.0mm

	播水盘
	镀铝锌钢板
	
	δ= 2mm

	顶板
	304钢板
	
	δ= 3mm

	支架及（底座）
	Q235
	
	国标热浸镀锌型钢

	风机叶片
	国产
	
	铝合金中空铝叶

	风机电机
	
	
	防护等级IP55；绝缘等级F级，

	电机轴承
	
	
	免维护、免注油

	风机风筒
	304不锈钢
	
	厚度3mm，带防护罩，一次性旋压成型，整体热镀锌

	风机支架
	Q235B
	
	热镀锌

	盘管材质
	316L 不锈钢管
	
	Φ22mm，0.8mm，整体试压1.5Mpa

	联箱材质
	316L DN150
	
	δ=3.0mm

	进、出管
	316L DN200
	
	δ=3.0mm

	进出口法兰
	DN200
	
	304不锈钢

	进口管直径
	DN-200*2
	
	

	出口管直径
	DN-200*2
	
	

	喷淋泵
	LT-150
	
	大流量、低扬程、全防水型

	喷淋泵电机
	
	
	防护等级IP55，绝缘等级 F  380V  50HZ

	电机轴承
	
	
	免维护、免注油

	喷淋管
	Φ110
	
	PVCR

	喷淋头
	ABS
	
	布水系统由布水盘、防堵型喷嘴构成，双层布水喷嘴采用聚丙烯注塑制成，能够有效避免堵塞和腐烂，布水喷嘴能有效保证布水均匀性，使其在整个布水区域的95％，具有不超过平均值5％的布水偏差

	脱水器
	PVC
	
	原生料 收水器 飘逸率小于0.005%

	百叶窗
	镀镁铝锌
	
	静电喷塑

	结构件
	Q235B
	
	热镀锌


其他技术要求
1、紧固件采用不锈钢件，补水口、溢流和排污口用304不锈钢管。
2、箱体板材切口、框架焊口处做防腐处理。
3、喷淋泵进水口加过滤装置，配有浮球阀。
4、法兰采用PN16，排污口法兰采用DN80。
5、乙方提供风机、喷淋泵外形图和易损件备件清单。
6、集水槽底面设计为倾斜式设计，排污口设计在集水槽底部，带有污垢收集装置。

7、喷淋泵和风机所用电机为国家非强制淘汰高效节能电机，可参考GB18613-2020标准。

8、冷却塔须具备模块化运输条件，方便现场安装，厂家全程技术指导安装。冷却塔所用材质要求不低于本技术规格书要求，盘管也必须选用波节管，其规格不低于本技术规格书要求。

9、新增冷却塔在已有基础上进行，已有冷却塔基础图见附图。

10、所有法兰配套成对法兰及紧固件。
[image: image1.jpg]3

%3

w3

_—
. o i

A-ABITEA

e





 1


