芜湖新兴工业区数据中心标准化

机房项目

技

术

规

格

书

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021.9.28

1.项目概况

芜湖工业区数据中心机房初步设定在焦化部1F，设置两个相邻房间作为主数据中心与UPS配电室，总面积约109.74㎡，其中主数据中心尺寸14.6*5.9㎡，UPS配电房4*5.9㎡。机房共配置36个600*1200*2000mm机柜，单柜用电负荷5KW，双排柜冷通道微模块化设计，微模块配置2台精密列头柜、2台制冷量不小于10KW的行间级空调。在UPS配电室配置2台200KVA UPS主机，分机运行，每台UPS后备电源按照10机柜满负荷2小时配置；UPS配电室前端提供市电进线柜及UPS配电柜等设备。同时按照GB50174-2017 《数据中心设计规范》要求中B类机房的建设要求，配置相应的防火消防、门禁安防、防雷接地、照明、给排水等设施。

2.建设要求

[image: image1.jpg]L

7
//|

Y,

)

)
g

iiiii

%%

SSSSSS

/)

Y,

vz

//l

BBBBB

IIIIII

/)

/A

)

/A

Y

######

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ





数据中心平面布置参考图

2.1、微模块化机房

主数据中心机房建设微模块化机房，双排柜设计，柜体数量36个（18*2），其中每一列各含1个列头柜，2个空调柜，设备可用柜数量总计30个。详细组件配置如下：

服务器机柜：600（W） *1200(D) *2000(H) mm，满足标准19”

通道组件：含天窗，封闭板，电动门、走线槽、通道安装板等配套组件

配电列头柜：集成IT配电和空调配电，尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm

行间精密空调：总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥10000 m3/h；≥能效比3.1

模块内数据采集器：LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数

消防联动系统：含天窗执行器，紧急按钮，蜂鸣器，可与消防联动，控制天窗的打开

通道照明系统：通道内LED照明，单相供电，电压范围220~240V，频率50Hz

模块端门门禁：模块两个端门门禁，能实现指纹/密码/刷卡门禁功能

多功能传感器：多功能传感器，对通道内的烟感/温度/湿度进行检测

漏水监控系统：非定位式液位传感器和感应绳，测漏水状态，可发出蜂鸣器和LED灯警报

门框告警指示灯：根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，并与动环管理系统联动，紧急告警时通道灯为红色。

2.2、UPS不间断电源

采用双路分机独立运行设计，2套UPS不间断电源主机及电池安装在UPS配电间，详细组件如下：

市电输入配电柜：尺寸（W*D*H）：800mm*850mm*2000mm，满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz；支持双路电源输入。
UPS输出配电柜：尺寸（W*D*H）：800mm*850mm*2000mm，满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz；支持双路电源输入。
模块化UPS主机：在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出，总容量≥100KVA，单模块容≥50KVA.，最大可扩容至200KVA,支持8台并机

电池及电池架：阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 200Ah, 12V单体，4层架含开关盒（80节电池，设备增加，备用电源时间延长需增加电池，注意UPS配电间的场地，原则上电池只允许堆叠4层）

2.3、动力环境控制系统

在数据中心主机房与UPS配电房设置动力环境控制系统，共用1台动环服务器，同时对两个机房的门禁、环境温湿度等变量因素，进行实时监控与报警，并与消防、微模块机房系统实现联动控制调节，详细组件如下：

模块外数据采集器：LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数，支持web服务，用户可直接通过浏览器访问实现远程管理

200W半球摄像机：200万红外AI半球型摄像机，用于通道外监测

网络硬盘录像机：最大16路视频接入,存储和转发,8/16路1080P解码,2*HDMI，1个8TB用硬盘

门禁系统：房间级门禁系统，含双开门禁控制器*2,单开门*2，IC卡*30，指纹/密码/读卡机及其他附件

温湿度传感器：LED显示，可实时显示并记录温湿度传感器所监测到的室内温度与湿度的数值。

漏水监控系统：非定位式液位传感器和感应绳，测漏水状态，通过其输出的继电器触电信号，并可发出蜂鸣器和LED灯警报，灵敏度高，含区域水浸传感器，水浸绳

可视化平台：制冷系统：制冷拓扑图、制冷系统组态设计、制冷系统组态监控、动态流动效果；配电系统：配电拓扑图、配电系统组态设计、配电系统组态监控、动态流动效果；视频管理：a)对监控视频的实时浏览，同时浏览多个摄像头；b)以机房视图为基础，实现摄像头可视化管理；门禁管理：a)提供访问、事件、操作等记录，查看、导出、搜索等操作方式，方便用户查询；b)以机房视图为基础，实现门禁可视化管理；

3D视图：查看机房、微模块、机柜的3D视图，可以真实展示UPS、空调等基础设施设备与机柜内IT设备的安装位置

移动APP运维：提供查看设备告警、指标、设备运行状态、信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求

2.4、机房环境建设

根据国标文件及等保2.0要求针对数据中心B类机房的建设要求，明确对机房温度、湿度范围进行控制，对机房防静电的明确要求，满足机房整体建设，增加如下建设内容：

房间级空调：主机房与UPS配电机房各增加一台精密空调，总冷量≥13kW；显冷量≥11.8kW；风量≥3372m³/h；能效比>3，加热量>4kw，加湿量>2.3kg/h

防静电地板：600*600*35，全钢抗静电HPL面层，载重1200Kg/㎡，伸缩脚架，120平方
微孔铝吊顶：600*600，0.6mm微孔铝金属板，轻钢龙骨，120平方

2.5、机房配电材料

机房配电系统建设，见UPS不间断电源，根据要求，增加配电线缆、机房照明、等电位及防雷接地内容。

供配电线缆：YJV-1kV 240mm2 市电进线电缆，YJV-1kV 70mm2 空调总电缆，YJV-1kV 6mm2 机柜电缆

机房照明：600*600 不大于40W机房平板灯，应急照明灯

防雷与接地：30*3mm等电位铜排，静电泄放母线，防雷接地桩

2.6、机房给排水

根据机房环境温湿度的控制要求，精密空调可对机房湿度进行调节，需要增设机房给排水管道及防水堤。进水采用25mm PPR进水管，出水采用35mm PPR出水管，防水堤。

2.7、机房消防

根据相关要求，机房装修装饰因采用防火材料，同时应具备自动/手动灭火的能力，要求与微模块动环监控系统进行联动，增设如下内容：

灭火系统：柜式七氟丙烷气体灭火装置，配置气体灭火部分，设备控制部分，烟感、温感、警铃、紧急启动/停止盒等，满足主数据中心机房与UPS配电机房灭火要求

防火材料：四周墙体重新装潢，墙体保温棉，轻钢龙骨，防火彩钢板，满足七氟丙烷气密性要求同时阻燃。

2.8、布线系统

根据要求机房布线要求强弱电分离，避免电磁干扰，所以在增加机房强弱电走线槽的独立设计内容：

强电桥架：150*300*1.5mm，防火桥架，强电采用地面桥架敷设

弱电桥架：150*300，网格桥架，网线夹，弱电桥架采用架空吊装，沿微模块机柜敷设。

尾纤槽：120*100，ABS阻燃塑料走线槽，尾纤跳线比较脆弱，不宜与网线一起理线，设置独立走线槽。

2.9、机房配套

机房配套其他设备，主要对机房粉尘，火灾自救，防鼠咬等风险因素进行控制与防护，主要配件如下：

散力支架：150*300*1.5mm，防火桥架，解决可能静电地板无法承载模块化机柜及设备重量的风险，具备一定的抗震等级

消防面罩：防毒面具防烟面罩火灾逃生面具，过滤式自救呼吸器 

超声波驱鼠器：大功率强力电子驱鼠器

温湿度表：室内悬挂式，八角指针温湿度表

鞋套机：全自动鞋套机，不锈钢鞋套垃圾箱

3.其他要求

1、 投标方需了解现场情况，并针对本项目进行实地工勘，必要时可由招标方组织相应的技术交流。

2、 产品保修期内中标供应商必须到现场培训采购单位的技术人员，使其完全掌握重要设备的操作、维护、处理简单的故障。

3、 中标供应商负责对机柜编号并粘贴号牌。强弱电的铺设，线缆两端应贴有标签，表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确，配电柜空开应标明对应设备或机柜。

4、产品质保应不低于3年，包括微模块机房主体、动环系统、UPS主机及电池等主要设备。

5、中标供应商需根据项目现场实际情况出具详细可行的实施方案。提供全套图纸，包括：施工图、安装图、配线图、端子图。保证施工能按图安装，临时修改后需重新出图，否则不予验收。

6、中标供应商需对提供的设备、材料就位的施工过程进行指导，所有施工、安装按国家标准进行，不符合相关标准，不予验收
4.设备规格要求

	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	一、智能微模块
	
	
	

	1
	IT机柜
	1、服务器机柜规格：600（W） *1200(D)*2000(H) mm，满足标准19”IT和网络设备的放置；
2、机柜颜色为黑色，机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板；
3、机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于110°，以满足设备的安装要求；
4、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程；
5、为保证机柜的质量，要求机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，静态承载能力≥2400KG，机柜前后均为通风网孔门，开孔率≥80%，并提供第三方权威机构出具的测试报告证明其承载能力以及机柜通风率；
6、机柜龙门框，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装；
7、机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm；
8、32A单相输入，GB 20*16A+4*20A输出接口。
	30
	台

	2
	通道组件
	（一）产品要求：
1、冷通道所有单元组件应采用具备良好耐磨、耐蚀性，精细加工，整体冲压成型，接缝整齐，安全耐用要求无松动现象，确保通道气流的密封性。含天窗，封闭板，电动门、走线槽、通道安装板等配套组件；
2、天窗采用钢化玻璃，厚度不小于5mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，要求钢化玻璃透光率应不小于90% ；端门框架内部都采用钢化玻璃，应保证钢化玻璃面积不小于98%，厚度不小于5mm，透光率不小于90％；
3、机柜顶部采用配套走线槽，走线槽具有信号线和电源线隔离设计，A路、B路电源线应分开走线，光纤和网线也应分开走线，根据线缆数量的不同，隔板的位置可调；
4、通道内结构件颜色要求与机房机柜的颜色一致，整体协调，配合美观，在机房灯光下应无晕眩。表面应进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理，要求不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响。表面处理应采用高硬度粉沫静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观表面应光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无橘皮、金属件要求无毛刺和锈蚀、应防静电；
5、微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX，通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭；
6、当消防系统启动时，支持电磁锁掉电开启，具有联动功能，以实现消防气体喷放的要求；
7、防雷等级：C级
8、品牌统一：机柜、一体化配电柜、UPS、精密空调、通道组件、数据采集器、动环管理服务器、动环管理软件均应为同一品牌
（二）所投产品厂商实力及产品性能要求（资料需提供复印件加盖原厂公章）
1、要求在国内微模块数据中心、模块化UPS、行级机房空调市场占有重要地位，并在市场占有率上处于领先地位，需提供2020年度的第三方咨询机构证明模块化数据中心、UPS、行间机房空调市场销售额排名前三的资料；
2、厂商商用规模及交付能力要求：有能力设计以及建设符合Tier4等级要求的数据中心，需提供Uptime颁发的Tier等级证明（需带厂商公司名或logo信息）；
3、所投产品厂商需拥有国家认可实验室，实验室必须通过CCC现场检测实验室认证，需提供由中国质量认证中心提供的证书复印件；
	1
	套

	3
	一体化配电柜
	1、基本要求：集成IT配电和空调配电，提供公开发行的彩页证明；支持单路电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态；应提供一体化配电柜的3C认证证书；
2、尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm，颜色与服务器机柜保持一致；
3、断路器：进线主断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，要求ABB、施耐德、西门子品牌，分断能力不低于36kA。请提供元器件厂家出具的直供证明；
4、支路断路器应采用知名品牌的微型塑壳断路器，分断能力不低于6kA。请提供元器件厂家出具的直供证明；
5、保护要求：前门为双层门结构，使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。外层门采用网孔门，通孔率不低于70%；
6、抗震等级：一体化配电柜通过9烈度抗震测试，并提供权威机构提供的测试报告；
7、母线监测：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，母排温度；主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%；
8、支路监测：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量；支路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%；
9、报警信号：支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级；智能监控板需提供以下常规报警：主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警，主路频率、电流越限告警，支路开关状态变化、过载、通讯失败告警等；
告警历史记录不得少于1000条；智能监控板的监控模块支持热插拔并具有故障指示灯，当检测板模块出现故障时，可以指示告警，并支持不断电维护。
	2
	套

	4
	行间精密空调
	1、行间送风精密空调，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥10000 m3/h；能效比≥3.1，以上参数需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章；
2、精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，10%~100%无极调节，室内风机形式为EC风机，支持在线热插拔维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减；
3、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施，无锐边；
4、电气性能：符合IEC标准，输入电压允许波动范围: 380~415V±10%；频率：50/60Hz±3Hz；投标厂商应具备精密空调自主研发测试能力，拥有获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室，并能够提供认证证书说明；
5、环境适应能力：室外 -20℃ ~ +55℃环境下能正常工作；湿度：≤95%RH时能正常工作；
6、温湿度控制性能：温度调节范围：+18℃~ +45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20% ~ 80%RH，湿度调节精度：±5 %RH；
7、室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，主控模块可直接进行热插拔，降低维护难度；机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护时间；
8、精密空调具有低载高湿场景下的稳定除湿功能，在不同湿度，低于10%额定制冷量场景下能稳定除湿；提供具有CMA或CNAS标识的第三方权威机构出具的检验报告并加盖原厂公章；
9、精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小；
10、精密空调具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理；每台机组控制器均可作为主控机组；
11、精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠；
12、精密空调应采用节能型的湿膜加湿器，湿膜加湿无需供电，具备显著的节能效果；提供具有CMA或CNAS标识的第三方权威机构出具的检验报告并加盖原厂公章；
13、精密空调控制器应采用7寸及以上LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能；
14、需具备完善的电源监控功能，有电源反相、缺相、过压、欠压、高频、低频等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；
15、具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，可存储不少于200条历史记录信息；
16、要求同时支持RS485和FE通讯接口，灵活匹配上级通讯要求，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；
17、精密空调室外机换热器应采用平直翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能；
18、所投行级精密空调能提供制冷剂不足智能检测功能，机组能对制冷剂容量进行自动检测并能提供制冷剂不足状态告警，预防由于制冷剂泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定；提供具有CMA或CNAS标识的第三方权威机构出具的检验报告并加盖原厂公章；
19、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠；
20、为保障核心产品的质量与安全，需提供列间空调社会公共安全认证证书复印件并加盖原厂公章；
	4
	台

	5
	数据采集器
	1、支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数
2、为了简化运维，采集器要求支持web服务，用户可直接通过浏览器访问实现远程管理
3、为了避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患，数据采集器需采用嵌入式一体化集中监控主机，要求自带linux系统
4、数据采集器支持双电源输入，采用双电源模块冗余设计，支持监控环形组网，从而提高监控系统可靠性，提供产品图片证明双电源设计与监控组网方案图并加盖原厂公章；
5、为了简化线缆种类、简化交付难度，要求接口统一采用RJ45端子
6、要求所有板卡、传感器均支持热插拔，即插即用
7、要求RS485接口、AI/DI接口支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电
	1
	套

	6
	消防联动系统
	1、模块内布置烟感红外温湿度多功能传感器，当微模块数据机房内出现火灾或烟雾时，会引发警报声音并闪烁警示灯对模块内部的消防安全进行警示，可与消防联动，控制天窗的打开；
2、含天窗执行器，紧急按钮，蜂鸣器；
	1
	套

	7
	通道照明系统
	通道内LED照明，单相供电，电压范围220~240V，频率50Hz
	1
	套

	8
	模块端门门禁
	模块两个端门门禁，要求能实现指纹/密码/刷卡门禁功能
	2
	套

	9
	多功能传感器
	多功能传感器，能对通道内的烟感/温度/湿度进行检测
	2
	个

	10
	门框告警指示灯
	为保证模块化机房能易于识别重大告警信息，保护人生和财产安全，同时为了简化运维，端门门框内需布置告警指示灯，指示灯可根据模块运行状态提供明确的灯光指示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应≥3种，并与动环管理系统联动，紧急告警时通道灯为红色，提供彩色实物照片证明材料。
	2
	套

	11
	漏水监控系统
	配置非定位式液位传感器和感应绳，测漏水状态，通过其输出的继电器触电信号，并可发出蜂鸣器和LED灯警报，灵敏度高，含区域水浸传感器，水浸绳
	1
	套

	二、供配电系统
	
	
	

	1
	市电输入配电柜
	1、基本要求：满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz；支持双路电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态；应提供配电柜的3C证书，泰尔证书等。
2、外观尺寸：配电柜尺寸（W*D*H）：800mm*850mm*2000mm，颜色与UPS保持一致；
3、容量要求：提供800A双路市电输入，IT配电不小于400A/3P*2路输出，空调配电不小于160A/3P*2路输出及其他开关，断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，配套防雷模块，要求ABB、施耐德、西门子品牌；请提供元器件厂家出具的直供证明。
	1
	台

	2
	UPS输出配电柜
	1、基本要求：满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz；支持双路电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态；应提供配电柜的3C证书，泰尔证书等。
2、外观尺寸：配电柜尺寸（W*D*H）：800mm*850mm*2000mm，颜色与UPS保持一致；
3、容量要求：提供400A总输入，IT配电不小于250A/3P*2路输出及其他开关，断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，要求ABB、施耐德、西门子品牌；请提供元器件厂家出具的直供证明。
	2
	台

	3
	模块化UPS
	1、模块化UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出，配置容量≥100KVA，单功率模块容量≥50KVA，最大可扩容至200KVA,支持8台并机；
2、UPS功率模块、旁路模块及控制模块均支持在线热插拔，提供产品彩页证明文件加盖原厂公章，并在UPS验收时进行现场验证；
3、功率模块需要有统一控制单元，该控制单元要有冗余，一个控制模块故障时，系统正常工作，投标方须提供UPS控制模块冗余情况说明函（配实物照片、控制器截图并详述冗余原理），并加盖原厂公章；
4、要求模块的输入输出带有熔断器，在单模块故障下熔丝能够熔断，防止单模块故障影响其它模块，提供第三方测试报告证明文件；
5、输入电压范围不低于140-480VAC，适应各种恶劣电网环境，输入频率范围不低于：40-70Hz； 
6、线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%;
7、输入功率因数要求不小于0.99; UPS应能进行定期自检,检测UPS的主要部件包括逆变器、充电器、电池及控制单元；
8、UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%，输出电压波形为标准正弦波;
9、UPS应具有较强的带载能力，要求UPS的输出功率因数为1（输出有功功率等于额定容量）; 提供泰尔测试报告加盖原厂公章
10、输出电压失真度:要求UPS在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）＜1%，非线性负载时，输出电压谐波失真度（THDu）＜4%，提供泰尔测试报告加盖原厂公章并标明页码
11、逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：110%负载时，60min后转旁路,125%负载时，10min后转旁路,150%负载时，1min后转旁路;
12、UPS整机特性及要求:要求效率可达96%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99%;提供TUV测试报告并加盖原厂公章；
13、所有电路板喷涂三防漆工艺；使功率模块内部的主功率器件和控制部分完全隔离在风道外，极大的减少了灰尘在控制板，功率板上的堆积，提高产品在各种恶劣应用环境下的可靠性；
14、UPS需要具有风扇冗余功能，一个风扇故障时模块不退出工作，且支持带载40%，
15、工作温度范围：0℃～+40℃不降额；
16、UPS支持电池节数32~44节可调；
17、为保证所投机型满足国家节能要求，提供CQC认证证书；
18、所投产品设备厂商应提供ISO 9001国际质量体系认证证书，ISO IEC_27001信息安全管理体系认证证书，IS050001能源管理体系认证证书，QC 080000有害物质过程管理认证证书并加盖原厂公章。
	2
	台

	4
	蓄电池
	蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 200Ah, 12V单体，与主机同一品牌。
	80
	节

	5
	电池架
	UPS电池架-12V/385Ah-30~40节-四层，含开关盒
	2
	套

	6
	市电输入线缆
	YJV-4*240+1*120mm2，铜缆
	300
	米

	7
	UPS输入线缆
	YJV-4*150+1*70mm2，铜缆
	100
	米

	8
	UPS输出线缆
	YJV-4*150+1*70mm2，铜缆
	100
	米

	9
	列头柜总线缆
	YJV-4*95+1*50mm2，铜缆
	100
	米

	10
	精密空调总市电线缆
	YJV-4*70+1*35mm2，铜缆
	100
	米

	11
	精密空调供电线缆
	RVV 5*10mm2，铜缆
	50
	米

	12
	蓄电池总线缆
	RVV 1*185mm2，铜缆
	120
	米

	13
	电池铜排
	规格：135mm*30mm*4mm(长*宽*厚)
	2
	套

	14
	PDU线缆
	RVV 3*6mm2
	800
	米

	15
	防雷与接地
	30*3mm等电位铜排，含静电泄放母线，防雷接地桩
	60
	米

	
	
	
	
	

	三、管理系统
	
	
	

	1
	系统服务器
	管理系统服务器-中文基础版-含操作系统和数据库-双电源
	1
	台

	2
	房间级空调
	1、房间级上送风精密空调，总冷量：≥13kW；显冷量：≥11.8kW；风量：≥3372m³/h；能效比＞3，加热量＞4kw，加湿量＞2.3kg/h；提供第三方权威机构检测证明文件；
2、精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗，提供具有CMA或CNAS标识的第三方权威机构出具的检验报告并加盖原厂公章；
3、精密空调应采用节能型的湿膜加湿器，湿膜加湿无需供电，具备显著的节能效果，提供具有CMA或CNAS标识的第三方权威机构出具的检验报告并加盖原厂公章；
4、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠；
5、精密空调的的电气性能应符合IEC标准，支持380-415V±10%电压范围，适应恶劣电网环境，频率：50/60Hz ± 3Hz；
6、回风温度调节范围：+18℃~ +32℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20% ~ 80%RH，湿度调节精度：±5 %RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；
7、采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式采用“I”型设计，风阻小且显热比高；
8、采用电子膨胀阀，调节精度高，快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量，提升系统稳定性；
9、精密空调控制器应采用不低于3.2英寸LCD屏，人机交互好；
10、空调机组应具有回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能；
11、空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本；
	2
	台

	3
	调制解调器
	调制解调器-无线4G/3G/GPRS-外置式-支持USB供电 5VDC/500mA-RS232标准串型接口-外置100~240VAC转DC5V电源适配器
	1
	套

	4
	模块外数据采集器
	1、支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数；
2、为了简化运维，采集器要求支持web服务，用户可直接通过浏览器访问实现远程管理；
3、为了避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患，数据采集器需采用嵌入式一体化集中监控主机，要求自带linux系统；
4、为了简化线缆种类、简化交付难度，要求接口统一采用RJ45端子；
5、要求所有板卡、传感器均支持热插拔，即插即用；
6、要求RS485接口、AI/DI接口支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电。
	1
	套

	5
	200W半球摄像机
	200万红外AI半球型摄像机，用于通道外监测
	6
	台

	6
	网络硬盘录像机
	1、1个8TB硬盘；
2、最大16路视频接入,存储和转发,8/16路1080P解码,2*HDMI。
	1
	套

	7
	房间级门禁系统
	房间级门禁系统，含双开门禁控制器*2,单开门*2，IC卡*30，指纹/密码/读卡机及其他附件。
	1
	套

	8
	可视化平台
	1、动环监控平台实现对多个数据中心（微模块）动力、环境、安防等子系统的集中实时管理，并可实现告警、报表等功能，帮助用户远程或本地管理数据中心，实现轻松运维；
2、模块内动环监控系统采用嵌入式监控主机，并提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现列头精密配电柜、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
3、支持手机APP实时查看设备信息，移动运维；
4、微模块内设备应具备供电全链路显示功能，可显示从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流等），提供模块化数据中心的泰尔检验报告证明材料；
5、配电监控：支持开关状态、UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、UPS模块输出电流等检测；支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、触点温度、负载率等检测；电能支持按月、按年统计；
6、制冷监控：系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数 ；
7、UPS监控：监测UPS运行参数及状态：包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、视在功率、有功功率、输出负载率、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参数；
8、精密配电柜监控：监测配电柜的配电参数及状态：包括系统频率F（Hz）、有功电度输入、有功电度输出、无功电度输入、无功电度输出、三相相电压、线电压、电流值等参数，断路器的分、合状态；
9、门禁监控：与集中监控系统无缝集成，实现多门统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式；
10、漏水监测：监测机房内有水源区域的漏水情况，并显示具体的漏水位置，可精确到米；
11、环境温度监测：监测机房环境温度、湿度值；
12、视频监控：不低于200w高清摄像头；
13、动环监控平台基于中文Linux操作系统，配备专业的高性能服务器，不得采用普通工控机等低规格设备；
配置要求：可对接原有机房动环监控设备，包括水浸、温度、空调等各类传感器，同一平台实时数据查询。
	1
	套

	9
	移动APP运维
	移动APP运维管理系统提供查看设备告警、指标、设备运行状态、信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求
	1
	套

	10
	3D视图
	1、具备3D可视功能，支持在同一个浏览器窗口中查看机房、微模块、机柜的3D视图，可以真实展示UPS、空调等基础设施设备与机柜内IT设备的安装位置；
2、3D视图应具备自由放大、缩小、旋转、恢复原始大小、适配到到最佳窗口等功能；并且支持虚化显示墙体、设备，以突出重点信息；
3、具备机房视图组态功能：系统可以提供设备组件库，可以支持在线创建2D或3D机房及模块化场景。用户可以自行添加新设备，并拖放到机房平面图中的对应位置上，则系统可以基于此布局图自动生成2D、3D视图 ，以便于在机房扩容时可以快速生成3D视图；
4、项目交付或机房布局出现变更时，为了精确地建模，减少配置时间，系统需要支持CAD图的导入，可以查看CAD图的图层，可以选择CAD图纸合适的图层并设置为机房背景。对于已经绘制的机房，用户可以通过可视化的界面对机房墙壁、布局进行编辑和修改操作；
5、3D可视化系统与动环管理软件需采用同一品牌以便能实现无缝对接。
	1
	套

	11
	温湿度传感器
	LED显示，可实时显示并记录温湿度传感器所监测到的室内温度与湿度的数值。
	1
	套

	12
	漏水监控系统
	配置非定位式液位传感器和感应绳，测漏水状态，通过其输出的继电器触电信号，并可发出蜂鸣器和LED灯警报，灵敏度高，含区域水浸传感器，水浸绳
	1
	套

	13
	动环对接服务器
	2颗CPU主频:≥2.0GHz，≥16核，8*16GB ECC DDR4内存，2块≥600GB SAS 12Gb 10K硬盘,4端口电接口网卡，冗余电源
	2
	台

	二、机房配套
	
	
	

	1
	防静电地板
	600*600*35mm，全钢抗静电HPL面层，载重1200Kg/㎡，含伸缩脚架
	80
	㎡

	2
	微孔铝天花板
	1、成品介绍：600mm*600mm冲孔铝扣板，外观平整，无色差，不眩光，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求。
2、表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度0.8mm。
3、表面硬度：能承受160N/㎡的均布荷载，保持1min后的最大弹性变量≤10，卸荷1min后变量≤2.0。
4、配套辅材：三角龙骨和铝制收边件。
5、漆膜性能：漆膜厚度≥40um
b、漆膜表面：表面光洁，平整，无色差.光泽度平均值18μm。
c、漆膜印度3H
d、附着力： 0级
	120
	㎡

	3
	机房平板灯
	600*600mm 供电功率不大于40W，支持AC 220V 双路供电
	40
	个

	4
	防火彩钢板
	1、表面材：冷轧镀锌钢板（双面热镀锌60g/㎡）T=0.6MM；具备良好的抗氧化性能和焊接性能。背衬材料：T=12㎜圣戈班品牌石膏板；满足防火、隔声、保温及强度需求,成品厚度≥13mm。采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强。
2、漆膜性能：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥40UM；铅笔硬度≥2H；涂装色差△E≤1.5；光泽度偏差范围12.8-13.9；附着力100/100（划格法1MM间隔）；产品式样包柱包门处采用专用阳角套件收口，机房内阴角处采用配套阴角件衔接，板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定
4、防火性能：按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级；
5、抗菌性能：根据QB/T 2591-2003检测方法，测试微生物抗细菌率大于99％，防霉等级不长0级。
6、配套墙体保温棉，轻钢龙骨等辅材
	200
	㎡

	5
	灭火系统
	1、柜式七氟丙烷气体灭火装置，配置气体灭火部分，设备控制部分，烟感、温感、警铃、紧急启动/停止盒等，满足主数据中心机房与UPS配电机房灭火要求。
2、工作温度范围：0℃~50℃储存压力2.5Mpa
3、最大工作压力：5.3MPa；驱动气瓶的最大工作压力：15.0MPa
4、启动气瓶的的最大工作压力：6.6MPa
5、灭火剂最大充装密度：1200kg/m3.
6、驱动气体充装压力；13.5MPa
7、启动气瓶充装压力：6MPa.
8、灭火系统的最大喷射时间为10s
9、配置要求：灭火部分，要求配置40升钢瓶1个，150升钢瓶2个含药剂，配套连接管路、喷头、液位显示装置、阀门等基础材料，配套机械型泄压口。控制部分，要求配置气体灭火系统控制盘1套，感烟火灾探测器3套，感温火灾探测器6套，输出模块1个，火灾声光报警器1个，气体释放报警器1个，警铃及启动/停止盒各1套。
	1
	套

	6
	强电桥架
	150*300*1.5mm，防火桥架
	100
	米

	7
	弱电桥架
	150*300，网格桥架，网线夹
	80
	米

	8
	尾纤槽
	120*100，ABS阻燃塑料走线槽
	80
	米

	9
	散力支架
	1、角钢焊制，焊制精度误差小于2mm，高度30cm，长宽定制，承重大于2000Kg/㎡
2、配置要求：主机房、UPS配电室机柜、配电柜及所有落地设备
	1
	批

	10
	系统集成
	1、原机房拆除，铲墙，扩门，垃圾搬运等，新机房装修翻新。
2、A级防火门*2樘，孔洞填充材料，乳胶漆等翻新安装材料。
3、配套机房进出水管，PPR材质，孔径适配精密空调与给水管道，并制作防水堤。提供空调安装所需的铜管等辅材。
4、配套过滤式消防防毒面具*6，大功率超声波驱鼠器*4，室内八角指针式温湿度壁挂仪表*2，全自动鞋套机及不锈钢鞋套垃圾箱*1。
要求:本项目为交钥匙项目，不仅限1-4所提要求，必须提供完成机房项目所需的全部辅材，不得另外增加费用，且完成各系统调试、测试、使用培训等工作。
	1
	批


