技术要求

1．药剂必须采用无磷全有机多胺全挥发成分，使锅炉排污满足环保要求，达标排放。药剂的使用不会给水、汽系统及污水处理系统带入新的其他杂质和有毒有害物质。药剂可自然降解。

2．药剂能够降低锅炉排污率，定排频率7-10天一次，排污率降至0.3%以下，减少热量损失，提高蒸发量。

3．药剂能够提高冷凝水品质，降低锅炉炉管结垢、腐蚀及管道腐蚀。

4．药剂必须不含氨的成分，且药剂不影响氢电导。

5．药剂能在管壁内形成多胺憎水性保护膜，保护膜厚度20-50um，起到防腐防结垢的目的。保护膜可在PH值在7-10稳定存在，保护膜660度不分解，有效避免流动加速腐蚀。

6.给水溶解氧40微克每升以下保证不发生氧腐蚀。

7．药剂应具有全挥发性，可惠及整个水、汽循环系统，包括给水、炉水、蒸汽、冷凝水等设备和管道。

8.药剂要求20℃时候:PH为12±0.5；密度（g/cm3）：1.00±0.1 且满足环保无磷、不易燃、不制毒、不易爆。

9.药剂要求进口药剂，交货时包含报关单等相关证明材料，且提供MSDS说明，如果有专利提供专利证明。

10.厂家在招标前勘察现场设备，根据现场设备情况提出具体运行方案，动控部根据方案加药并化验监控水质，若期间出现水质不合格，按合同约定考核厂家。