芜湖新兴铸管有限责任公司

烧结配料室仓顶除尘器扩容改造

技

术

规

格

书

设 计：      审 核：       会 签：       批 准：

2021年10月25日
一、总则
1.1本规格书适用于湖新兴铸管有限责任公司烧结配料室仓顶除尘器扩容改造项目。

1.2本规格书提出了湖新兴铸管有限责任公司烧结配料室仓顶除尘器扩容改造项目的相关技术要求。

1.3本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关环保、安全等强制性标准，必须满足其要求。

1.4如果卖方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着买方提供的设备、技术完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本技术规格书所使用的标准，如与卖方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方进行沟通。

1.6卖方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，卖方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关合格证书。

1.7设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

二、概述

芜湖新兴铸管有限公司烧结配料室一二期21#、22#、23#仓、25#仓为粉灰仓，主要配料为白灰、白云石粉、除尘灰等粉料。现有除尘器过滤面积和设计风量较小（64m2、3500m3/h），且无引风机，除尘效果差、影响现场环境和输灰效率。为提高效率、改善环境，本次拟对现有8台除尘系统进行扩容改造。

2.1项目地点：芜湖新兴铸管有限责任公司。
2.2项目主要内容：除尘器扩容改造。

2.3数量:8台
三、项目分交

3.1卖方负责该项目方案设计、设备供货、指导安装及调试。

3.2买方负责设备安装、施工，卖方提供详细的安装要求及条件。

3.3买方负责将能源介质预留至除尘器区域用点1米处。电力外网接至卖方总控制柜。
3.4设备至远传操作系统线缆敷设材料及施工由买方负责，卖方提供技术要求。

除明确由买方负责的、属于系统正常运行必备的均由卖方负责。

四、设备配置及要求
4.1单台风量不小于7000m³/h。

4.2过滤面积不小于90 m²。
4.3滤料可视粉尘性质选择滤筒或滤袋。

4.4工作过滤阻力不超过1200pa。

4.5除尘器下口和配料灰仓直接连接，箱体搜集粉尘直接返回配料灰仓。
4.6除尘器配备检修平台、 爬梯、 现场操作箱及其他除尘器附件 。

4.7除尘器风机按照需求配备，满足整体风量要求。风机出口粉尘必须满足<10mg/m3要求。
4.8除尘器运行模式：现场手动/远程控制。
4.9配上位机两台（I7/10代/16G/SSD1T/独显4G）、远程操作及监控系统。设备运行状况及重要参数能够在主控上位机显示，重要参数需具备提示、记录、报警功能等。显示屏及其它主要电气元件均采用知名品牌。
4.10配304不锈钢台面操作台（约宽1.4*深0.8*高0.8m），厚2mm,配插座。
4.11不得选用国家明令禁止的淘汰设备，应选用高效节能产品。电机需采用国家推荐的高效节能目录中的推荐电机。系统用电功率因素应大于0.9。

4.12设备及管道着色，除尘器海灰(75，B05)，风机海灰(75，B05)，除尘管道海灰(75，B05)，电机深豆绿色(29，G09），控制柜玉灰(83，GY11)，其他未说明部分参见《厂区管道及设备着色规范要求》。
4.13本系统需接入我公司无组织排放平台，投标方所提供通讯接口要求：
（通用TCP/IP， 触摸屏设置：平台服务器IP、端口号；PLC的IP、本地端口号、网关、掩网子码；PLC的MAC地址；数据上传频率（默认2秒，可设置1秒-10秒）；数据格式：16进制传输，单次传输数据长度固定；即:FF+MAC+数据内容+CRC效验。）

4.14 控制系统要求：配2台配电柜（800*800*2200mm）,每台配电柜提供5台除尘仓的PLC子站和低压配电，每台除尘仓按4个模拟量信号考虑（电机温度.电机电流.箱体压差.风机流量），模拟量信号必需配隔离器（含备用点）。配电柜安装到现有除尘器配电室。

脉冲控制全部使用PLC控制实现，禁止使用脉冲控制仪，脉冲阀选用常规的直流24伏电磁阀，各模拟量采集均采用模拟量专用模块采集，调试结束后模拟量输入输出点位必须大于4通道，所有数字量全部采用中间继电器隔离，含备用点数字量调试结束后富余点大于20%。
六.技术资料交付

6.1工艺图，8份；

6.2电气仪表施工图，8份；（包括但不限于下列图纸：说明、设备清单、设备材料和管线表、仪表检测与控制流程图、联锁控制逻辑图等）

6.3设备基础条件图，电子版+2份纸质版（合同签订一周内卖方提供给买方）。
6.4钢结构施工图，8份；

6.5设备安装图，8份；

6.6提供设备随机资料为2套；

6.7提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

七.验收标准

7.1本项目工程安装执行标准：《袋式除尘器安装技术要求与验收规范 JB/T 8471-2019》。

7.2性能验收：根据钢铁行业超低排放标准，完成安装后周边粉尘<8mg/m3。风机出口粉尘<10mg/m3。。

八、其他要求

8.1、开标前卖方需查看现场，并与业主在工艺方案、配置、平面布置图（新上设备的平面位置）等进行技术交流。

8.2、卖方提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案；

附件2：流程图、平立面工艺布置图及其他附图；

附件3：主要设备配置、参数、供货厂家；

附件4：技术资料及其交付进度；

附件5；保证值和考核办法；

附件6：资质及业绩；
业主负责：吴工18955381513 
李工（电气）18955381395
工程部：李工 15955356961


