芜湖新兴铸管数据中心

标准化机房项目

技

术

规

格

书

芜湖新兴铸管有限责任公司

1.项目概况

芜湖工业区数据中心机房初步设定在焦化办公楼1F，设置三个相邻房间作为主数据中心与UPS配电室，总面积约150㎡，其中主数据中心尺寸15*6㎡，UPS配电房3*6㎡与7*6㎡。机房双排柜微模块化设计，共配置36个600*1200*2000mm柜位，单IT柜用电负荷设计标准满载5kW，微模块配置2台精密列头配电柜、4台行间精密空调。在UPS配电室分别各配置1台精密空调。同时按照GB50174-2017 《数据中心设计规范》要求中B类机房的建设要求，在具备条件的情况下，配置相应的配套设施。

2.建设要求

[image: image1.jpg]= ||

=

UPS

EM,
uPsS
etk

3000





数据中心主机房平面布置参考图

数据中心机房基础设施建设是一个系统工程，此项目主要针对结构装饰系统、动力配电系统、空调新风系统、防雷接地系统、监控管理系统、机柜微环境系统、消防灭火系统、综合布线系统、灾害防护系统等九大部分进行要求设计。

2.1、结构装修系统要求

结构装修系统是整个机房的基础，它主要起着功能区划分的作用。一般可以将机房区域分隔为主机房区域和辅助工作间区域，主机房为放置机架、服务器等设备预留空间，辅助工作间包括光纤室、电源室、控制室、空调室、操作间等，为主机房提供服务的空间。根据本项目的实际情况，涉及1间主机房与2间辅助配电房，并对房间进行装饰，确保机房具备气密性好、不起尘、防火、防静电、保温等条件。装修后机房净高不低于2.6米，具体要求如下：

吊顶棚面:需拆除机房原有矿棉板吊顶及龙骨，约面积150平方，顶面防潮、除尘、刷防火涂料、粘贴防火保温板；需安装微孔铝扣板吊顶，配套轻钢龙骨及吊筋。吊顶完成后，结构应牢固水平。

墙面门窗:需铲除机房原有乳胶漆饰面，约面积240平方，并重新粉刷环保型乳胶漆，不得使用有害物质超标装饰材料。拆除主机房与配电室门，更换为甲级刚制防火门，大小规格不变。窗户采用石膏板封堵，并采用密封胶进行处理，防止雨水渗漏；墙面需固定轻钢龙骨，并充装岩棉，固定防火彩钢板。

地面装修:清洁地面后，约面积150平方，需粘贴铝箔面橡塑保温板，增加机房保温性能及防止结露现象。敷设高密度硫酸钙防静电地板，机房门口处设置入口阶梯，并采用青砖围水墙，防止外来水源进入机房。此外需沿墙面与静电地板结合处，布置不锈钢踢脚线。

2.2、动力配电系统要求

模块化数据中心采用三相380V双路市电接入作为电源系统，通过ATS自动切换开关进行切换，为数据中心内UPS、机房空调、照明等设备提供高冗余供电。供配电系统需采用双母线供电系统，需配置两套独立UPS供电系统及后端配电系统，在任一套供电母线需要维护或故障等无法正常供电的情况下，另一套供电母线仍能承担所有负载，保证机房正常供电。
　　机房内部配电采用PDM-PDU的分布式配电方式，从UPS输出分配至各机柜池的列头配电模块，再由列头配电模块分配给池级内的各台机柜供电，提高配电系统的扩展性和易管理性。
　　UPS系统：需配置2套模块化UPS系统，分机独立运行；UPS功率模块单台不低于150kVA，最大可扩容容量大于等于200kVA；UPS配电室前端提供市电进线ATS柜及UPS配电柜等设备。后备电池需配置每组40节12V 200ah铅酸蓄电池，总计80节，配套电池架、断路器。
配电柜：配电室需配置1台ATS市电柜作为供电系统的综合配电柜，满足UPS、空调、照明、新风等各类设备的用电接入需求，需配置2台UPS输出配电柜，需配置2台与微模块机房配套的列头配电柜。配电柜内部断路器63A以上采用塑壳断路器，63A以下采用微型断路器，断路器品牌应为国际知名品牌；断路器规格数量参照技术清单与自行计算，应设置合适数量及各类规格的备用断路器。配电柜整体绝缘性能应满足GB-50150-2006规范，配电柜中的母线、接地排、导线及颜色应符合国家标准。

照明插座：主机房与配电室应布置照明系统、应急照明系统、辅助插座。主机房照明亮度应不低于500lx，辅助机房亮度不低于300lx，应急照明不低于5lx，照明灯具选用LED光源，具备防眩光、照度均匀特点；应急照明应配置照明筒灯，筒灯在市电正常情况下应不亮，在市电断电情况下，需启用UPS电源常亮，需能够自动切换。由于主机房面积较大，灯具较多，需采用分段供电开关的方式进行设计；墙面距地板30公分处布置插座，需沿机柜方向两方侧墙每隔2米一组2/3控插座，插座灯具应选择优质品牌。

配电线路：配电线缆应严格按照清单参数要求，对应规格电缆应采用不低于ZC级别阻燃电缆，配电电缆需包含市电总线、UPS总线、电池总线、IT机柜分线、照明分线、空调分线等。配电线路涉及隐蔽工程，照明线缆应采用穿镀锌JDG管沿天棚敷设，不得飞线。配电柜及设备主电缆应采用桥架沿地面敷设，吊装设备应穿管顶面敷设。IT柜电缆敷设需经微模块机柜专用槽道敷设。配电线缆接线需采用对线径规格的铜鼻子接线，线缆首尾两端应采用标签或挂牌标明去向与来源。

2.3、空调新风系统要求

由于数据中心机房里高密度存放着大量网络和计算机设备，产生大量的集中热量。为保证设备的可靠运行，需要机房保持一定的温度和湿度。机房密闭后有空调调温调湿，还必须补充新风，形成内外部循环。此外，它还必须控制整个机房里尘埃的数量，对新风进行过滤，使之达到一定的净化要求。

空调系统：空调系统需根据功率面积法，配置满载情况下制冷功率，主机房应采用微模块行间空调进行制热制冷除湿，行间空调应与机柜外观尺寸风格保持一致，需均匀分布在机柜中间。空调需具备接入动环监控系统的能力，具备数据输出接口与控制接口，可实现远程巡检与控制的需求；2个配电室为保证供电系统的寿命、稳定性与安全性，需分别安装1台精密空调进行控温控湿处理。需配套空调给排水管。

新风系统：依据《电子计算机机房设计规范》要求，主机房需设置新风系统，送进主机房的空气应为经过处理后的空气。新风不仅向主机房内补充新鲜空气，还需维持主机房内的正压。新风在空调系统中每小时含量应约占送风空间的2～3倍为宜，主机房需采用集中送风方式，配置一台新风量≥2000m3/h的吊顶式新风机；机房的风管及其它管道的保温和消声材料及粘合剂，选用非燃烧材料或难燃烧材料。

2.4、防雷接地系统要求

机房雷电分为直击雷和感应雷，对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成，机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其它原因引起的过电压。机房接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一，机房接地采用综合接地方案，综合接地电阻应小于1欧姆。

防雷系统：市电ATS柜需配置第一级防雷，安装防雷器放电电流不低于100kA，响应时间不高于25ns；UPS输出配电柜需配置第二级防雷，装防雷器放电电流不低于60kA，响应时间不高于25ns；精密列头配电柜需配置第三级防雷，装防雷器放电电流不低于40kA，响应时间不高于25ns。

接地系统：机房交流工作接地、安全保护地、直流工作地、防雷接地需采用联合接地方式，室外需安装接地桩，测试接地电阻R≤1Ω。交流工作接地需通过70平方导线通过等电位箱汇接至等电位铜排，静电地板、IT机柜、金属桥架等安全保护地需通过6平方导线汇接至等电位铜排等；等电位铜排需沿地面架空敷设，与地板布局一致形成紫铜排经纬铜网，覆盖主机房与配电室，等电位铜排通过镀锌扁钢连接室外接地桩。所有接地接头均采用插件连接，做防氧化处理。

2.5、监控管理系统要求

数据中心需要对电源、空调等设备运行状态进行管理，同时还需要对机柜微环境，如温湿度、漏水、烟感等参量进行监控，确保数据中心工作在一个正常的范围之内。监控管理系统需要监控机柜的温度、湿度、漏水、烟感、洁净度等各种环境参数，对数据中心设备运行动力配电参数和环境变量实时监控和管理；具备消防联动、温湿度自动控制等功能；需具有设备生命周期管理、设备故障预警、故障应急响应等功能，实现远程监控和管理。可以统一集成到IT系统管理软件平台下监控，实现机房基础设施与IT系统的智能化综合控制管理。

安保监控模块：微模块机房通道端门需配置门禁系统，具备刷卡电动开门的功能；配电室与主机房钢制防火门需配置门禁系统，并配套磁力锁，需实现出入人员的鉴权功能。微模块门禁与机房配电室门禁可共用一套发卡、刷卡模块管理。需对机房关键设施安装监控摄像机，实现对机房内部环境的整体预览，实现对机房门口出人人员的记录，实现对灭火器、配电柜、IT柜等重要设备设施的远程监控，存储时间不低于1个月。

环境监控模块：需在房间门口、空调出水处安装水浸传感器，实现对机房进水，空调漏水监测。需在配电柜及IT柜上方安装烟雾传感器，实现对火情的监控报警，并联动消防灭火系统，实现自动/手动灭火。在热散发集中区域安装温度传感器，实现对机房房间温度监测，联动精密空调自动调节机房温湿度。

动力监控模块：需监测配电柜内的供电输入参数，负载电流以及精密智能列头柜各项参数等。需监测机房区内UPS主机的工作状态和运行参数。

可视化模块：微模块机柜通道门需配置LCD显示屏，为巡检人员提供数据预览条件；此外需配置1块86寸大屏为办公人员预览告警信息与监测机房运行实时状态。
2.6、消防灭火系统要求

微模块化机房需自带消防系统解决方案，能够接收消防干接点信号，并支持联动处理，可联动天窗开启，空调断电关闭等；主机房与配电室需采用七氟丙烷无管网式灭火系统。

灭火控制模块：灭火管制区域为主机房与配电室，柜式钢瓶需对应房间放置，适配合适剂量药剂。灭火方式需满足自动、电气手动、机械手动等方式，管制区域外需设置手动控制盒。当保护管制区域无人时，需支持自动控制，自动发出报警，自动启动灭火装置灭火。当保护区有人时，需支持手动控制，手动发出报警，手动启动灭火装置灭火。自动与手动模式可以进行切换。需具备急开/急停功能。管制保护区应设置泄压口，安装泄压口装置。

排气机系统及防火阀：主机房与配电室需安装消防机械排气机，需在主机房吊装1套排烟风机，在排烟系统管道上及管道穿越防火分区的隔墙处设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾蔓延扩大和有毒气体的扩散。排气管道与各个功能区相通，管道均选用不然材料，各支管安装电动防火阀，处于常闭状态，气体灭火完成后电动开启排烟防火阀，手动开启排烟机，将灭火后废气排至室外，降低废气对设备等的危害。排气机保证在300℃高温条件下时能连续工作30分钟以上。

2.7、机柜微模块系统要求

机柜微模块是IT设备真正的运行环境。机房建设中需考虑为每一个机架设置最优化的电源、配电、温度监测制、线缆管理，将机架、制冷、电源、管理与维护，将机柜面对面布置，机柜排之间做通道封闭处理，在机房内形成冷热隔离的风道，将水平送风的行间空调穿插在机柜排中布置，实现机房的高效制冷、节能降耗。

机柜系统：需配置30个黑色机柜，实现双排单通道布局，机柜尺寸规格要求600mm（宽）*1200mm（深）*2000mm（高），承重不低于2400kg，需配置前后门、侧板，每个机柜配置2条PDU，4个托盘，2个理线架，配套齐全挡风假面板。

通道系统：需配置完整通道系统，含玻璃天窗、围板和端门，天窗翻转方式需由磁力锁触发。密闭通道两端端门需采用电驱动自动玻璃门门，结合刷卡系统实现门的自动开合。

照明系统：微模内部具备LED灯管，需具备人体识别功能，实现人来灯亮，人走灯灭功能。

走线槽：微模块机柜顶部配套原装走线槽，走线槽具有信号线和电源线隔离设计，A路、B路电源线应分开走线。
2.8、综合布线系统要求

因服务器、网络设备暂未确定，此次综合布线系统不作设计要求，需完成强弱电桥架与搭建机房系统所需布线设计。为避免电磁干扰，布线时需强弱电分离。 

强电桥架：150*300*1.5mm，防火桥架，强电需采用地面桥架敷设
弱电桥架：150*300 mm，网格桥架，网线夹，弱电桥架采用架空吊装，沿微模块机柜敷设。

尾纤槽：120*100 mm，ABS阻燃塑料走线槽，含配套辅材。
2.9、灾害防护系统要求

机房配套其他设备，主要对机房粉尘，火灾自救，防鼠咬等风险因素进行控制与防护，主要要求如下：

场地防水：机房门口处沿地板下，用青砖做一周防水围堰，防止外来水源进入机房。

机房抗震：微模块整体、UPS、配电柜、消防柜等落地设备下，需采用L50角钢焊制支架，支架下部需用膨胀螺栓固定地面，支架上部需用螺栓固定机柜。
防毒措施：需配置防毒防烟面罩火灾逃生面具，在遇到火情时，有保护措施。

防鼠灾害：需配置大功率强力电子驱鼠器，预防由于老鼠导致设备、线缆损害，而引起的更大危害。

防尘措施：需配置鞋套箱及拖鞋，结合新风系统除尘功能，满足控制机房悬浮颗粒物数量，增加设备使用寿命，满足国标要求。

3.其他要求

1、 投标方需提供本次招标类似机房建设项目三份及以上业绩合同及发票，提供本次投标主要产品（冷通道、动环系统、精密空调、UPS及电池）的原厂授权及三年质保承诺函。

2、 产品保修期内中标供应商必须到现场培训采购单位的技术人员，使其完全掌握重要设备的操作、维护、处理简单的故障。

3、 中标供应商负责对机柜编号并粘贴号牌。强弱电的铺设，线缆两端应贴有标签，表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确，配电柜空开应标明对应设备或机柜。

4、产品质保应不低于3年，包括微模块机房主体、动环系统、UPS主机及电池等主要设备。

5、中标供应商需根据项目现场实际情况出具详细可行的实施方案。提供全套图纸，包括：施工图、安装图、配线图、端子图。保证施工能按图安装，临时修改后需重新出图，否则不予验收。

6、中标供应商需对提供的设备、材料就位的施工过程进行指导，所有施工、安装按国家标准进行，不符合相关标准，不予验收

4.设备规格要求

	序号
	系统名称
	招标参数
	数量
	单位
	备注

	一、机柜微模块系统
	
	
	
	

	1
	微模块IT机柜
	1、服务器机柜规格：600（W） *1200(D)*2000(H) mm，满足标准19”IT和网络设备的放置；
2、机柜颜色为黑色，机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板；
3、机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于110°，以满足设备的安装要求；
4、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程；
5、为保证机柜的质量，要求机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，静态承载能力≥2400KG，机柜前后均为通风网孔门，开孔率≥80%；
6、机柜龙门框，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装；
7、机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm；
8、32A单相输入，GB 20*16A+4*20A输出接口。每台机柜配置两条PDU。
9、配套标准托盘每台机柜4个，理线架每台机柜2个。
	30
	台
	

	2
	通道组件
	1、冷通道所有单元组件应采用具备良好耐磨、耐蚀性，精细加工，整体冲压成型，接缝整齐，安全耐用要求无松动现象，确保通道气流的密封性。含天窗，封闭板，电动门、走线槽、通道安装板等配套组件；
2、天窗采用钢化玻璃，厚度不小于5mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，要求钢化玻璃透光率应不小于90% ；端门框架内部都采用钢化玻璃，应保证钢化玻璃面积不小于98%，厚度不小于5mm，透光率不小于90％；
3、机柜顶部采用配套走线槽，走线槽具有信号线和电源线隔离设计，A路、B路电源线应分开走线，光纤和网线也应分开走线，根据线缆数量的不同，隔板的位置可调；
4、通道内结构件颜色要求与机房机柜的颜色一致，整体协调，配合美观，在机房灯光下应无晕眩。表面应进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理，要求不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响。表面处理应采用高硬度粉沫静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观表面应光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无橘皮、金属件要求无毛刺和锈蚀、应防静电；
5、微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX，通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭；
6、当消防系统启动时，支持电磁锁掉电开启，具有联动功能，以实现消防气体喷放的要求；
7、防雷等级：C级
8、支持不小于40英寸本地显示大屏，显示屏支持有线/无线接入机房管理系统，可对数据机房设备和环境实时参数进行展示。
9、配置要求：为保证整个模块机房的系统兼容性，机柜、精密列头柜、精密空调、通道组件、数据采集器、动环管理服务器、动环管理软件均应为同一品牌
	1
	套
	

	3
	精密列头柜
	1、基本要求：集成IT配电和空调配电，支持单路电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态；
2、尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm，颜色风格与服务器机柜保持一致；
3、断路器：进线主断路器应采用国际知名品牌的塑壳断路器，分断能力不低于36kA。配套防雷器
4、支路断路器应采用知名品牌的微型塑壳断路器，分断能力不低于6kA。
5、保护要求：前门为双层门结构，使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。外层门采用网孔门，通孔率不低于70%；
6、抗震等级：一体化配电柜通过9烈度抗震测试，并提供权威机构提供的测试报告；
7、母线监测：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，母排温度；主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%；
8、支路监测：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量；支路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%；
9、报警信号：支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级；
10、智能监控板需提供以下常规报警：主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警，主路频率、电流越限告警，支路开关状态变化、过载、通讯失败告警等；告警历史记录不得少于1000条；智能监控板的监控模块支持热插拔并具有故障指示灯，当检测板模块出现故障时，可以指示告警，并支持不断电维护。
	2
	套
	

	4
	通道照明系统
	1、通道内LED照明，单相供电，电压范围220~240V，频率50Hz
2、保证通道照明亮度不小于300LUX，通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭；
	1
	套
	

	5
	门框告警指示灯
	为保证模块化机房能易于识别重大告警信息，保护人生和财产安全，同时为了简化运维，端门门框内需布置告警指示灯，指示灯可根据模块运行状态提供明确的灯光指示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应≥3种，并与动环管理系统联动，紧急告警时通道灯为红色。
	2
	套
	

	二、动力配电系统
	
	
	
	

	1
	模块化UPS
	1、模块化UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出，配置容量≥150KVA，单功率模块容量≥50KVA，最大可扩容至200KVA,支持8台并机；
2、UPS功率模块、旁路模块及控制模块均支持在线热插拔；
3、功率模块需要有统一控制单元，该控制单元要有冗余，一个控制模块故障时，系统正常工作；
4、要求模块的输入输出带有熔断器，在单模块故障下熔丝能够熔断，防止单模块故障影响其它模块；
5、输入电压范围不低于140-480VAC，适应各种恶劣电网环境，输入频率范围不低于：40-70Hz； 
6、线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%;
7、输入功率因数要求不小于0.99; UPS应能进行定期自检,检测UPS的主要部件包括逆变器、充电器、电池及控制单元；
8、UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%，输出电压波形为标准正弦波;
9、UPS应具有较强的带载能力，要求UPS的输出功率因数为1（输出有功功率等于额定容量）
10、输出电压失真度:要求UPS在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）＜1%，非线性负载时，输出电压谐波失真度（THDu）＜4%
11、逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：110%负载时，60min后转旁路,125%负载时，10min后转旁路,150%负载时，1min后转旁路;
12、UPS整机特性及要求:要求效率可达96%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99%；
13、所有电路板喷涂三防漆工艺；使功率模块内部的主功率器件和控制部分完全隔离在风道外，极大的减少了灰尘在控制板，功率板上的堆积，提高产品在各种恶劣应用环境下的可靠性；
14、UPS需要具有风扇冗余功能，一个风扇故障时模块不退出工作，且支持带载40%，
15、工作温度范围：0℃～+40℃不降额；
16、UPS支持电池节数32~44节可调；
17、为保证所投机型满足国家节能要求；
18、供配电系统为数据机房重要的能源输入与后备保障，为保证机房供电稳定性、可易维护性、性能匹配，供配电系统中市电输入配电柜、UPS输出配电柜、模块化UPS、蓄电池必须为同一品牌。
	2
	台
	

	2
	蓄电池
	1、蓄电池应采用12V系列200AH阀控式密封铅酸蓄电池；
2、蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级；
3、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大；
4、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露；
5、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形；
6、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接；
7、蓄电池连接件压降应低于7mV。
8、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上；
9、为保证机房蓄电池安全性，所投产品需通过高温加速浮充寿命实验；投标时提供第三方检测报告；
10、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留；
11、为保证机房蓄电池使用寿命，所投产品蓄电池需通过100%DOD循环寿命实验；投标时提供第三方检测报告；
12、蓄电池开路电压压差不应超出40mV；
13、蓄电池密封反应效率不低于99.5%；
14、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；
15、符合YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》型式试验；投标时提供第三方检测报告；
16、同组蓄电池在10h率容量实验，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5；
17、蓄电池30天过度放电结束后，充电后容量恢复值应在99%以上。
	80
	节
	

	3
	电池铜排
	规格：135mm*30mm*4mm(长*宽*厚)，80个，满足电池互联
	2
	套
	

	4
	电池架
	UPS电池架-12V/385Ah-30~40节-四层，含开关盒
	2
	套
	

	5
	市电输入配电柜
	1、基本要求：满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz；支持双路电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态；应提供配电柜的3C证书。
2、外观尺寸：配电柜尺寸（W*D*H）：800mm*850mm*2000mm，颜色与UPS保持一致；
3、容量要求：提供800A双路市电ATS输入，IT配电不小于400A/3P*2路输出，空调配电不小于160A/3P*2路输出及其他开关，断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，配套防雷模块，要求国际知名品牌；
4、配套防雷器
	1
	台
	

	6
	UPS输出配电柜
	1、基本要求：满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz；支持双路电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态。
2、外观尺寸：配电柜尺寸（W*D*H）：800mm*850mm*2000mm，颜色与UPS保持一致；
3、容量要求：提供400A总输入，IT配电不小于250A/3P*2路输出及其他开关，断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，要求国际知名品牌；
配套防雷器
	2
	台
	

	7
	机房平板灯
	规格：600*600mm 供电功率38W，支持AC 220V 
	40
	个
	

	8
	插座
	2/3孔 220V强电插座
	16
	个
	

	9
	翘板开关
	照明开关面板，2/3联
	4
	个
	

	10
	UPS输入线缆
	ZR YJV-4*150+1*70mm2，铜缆
	100
	米
	

	11
	UPS输出线缆
	ZR YJV-4*150+1*70mm2，铜缆
	100
	米
	

	12
	列头柜总线缆
	ZR YJV-4*95+1*50mm2，铜缆
	100
	米
	

	13
	精密空调总市电线缆
	ZR YJV-4*70+1*35mm2，铜缆
	100
	米
	

	14
	精密空调供电线缆
	ZR RVV 5*10mm2，铜缆
	120
	米
	

	15
	蓄电池总线缆
	ZR RVV 1*185mm2，铜缆
	50
	米
	

	16
	PDU线缆
	ZR RVV 3*6mm2
	800
	米
	

	17
	照明插座线缆
	ZR BV 4mm2，100米/卷，红/蓝
	10
	卷
	

	18
	新风机排气风机电缆
	ZR RVV 3*6mm2
	80
	米
	

	19
	DT185铜鼻子
	DT50 镀锡铜鼻子，10只/包
	1
	包
	

	20
	DT150铜鼻子
	DT150 镀锡铜鼻子，10只/包
	2
	包
	

	21
	DT95铜鼻子
	DT95 镀锡铜鼻子，10只/包
	1
	包
	

	22
	DT70铜鼻子
	DT70 镀锡铜鼻子，10只/包
	2
	包
	

	23
	DT50铜鼻子
	DT50 镀锡铜鼻子，10只/包
	1
	包
	

	24
	DT35铜鼻子
	DT50 镀锡铜鼻子，10只/包
	1
	包
	

	25
	DT10铜鼻子
	DT50 镀锡铜鼻子，20只/包
	4
	包
	

	三、空调新风系统
	
	
	
	

	1
	行间精密空调
	1、行间送风精密空调，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥10000 m3/h；能效比≥3.1，以上参数需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章；
2、精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，10%~100%无极调节，室内风机形式为EC风机，支持在线热插拔维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减；
3、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施，无锐边；
4、电气性能：符合IEC标准，输入电压允许波动范围: 380~415V±10%；频率：50/60Hz±3Hz；投标厂商应具备精密空调自主研发测试能力；
5、环境适应能力：室外 -20℃ ~ +55℃环境下能正常工作；湿度：≤95%RH时能正常工作；
6、温湿度控制性能：温度调节范围：+18℃~ +45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20% ~ 80%RH，湿度调节精度：±5 %RH；
7、室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，主控模块可直接进行热插拔，降低维护难度；机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护时间；
8、精密空调具有低载高湿场景下的稳定除湿功能，在不同湿度，低于10%额定制冷量场景下能稳定除湿；
9、精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小；
10、精密空调具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理；每台机组控制器均可作为主控机组；
11、精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠；
12、精密空调应采用节能型的湿膜加湿器，湿膜加湿无需供电，具备显著的节能效果；
13、精密空调控制器应采用7寸及以上LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能；
14、需具备完善的电源监控功能，有电源反相、缺相、过压、欠压、高频、低频等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；
15、具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，可存储不少于200条历史记录信息；
16、要求同时支持RS485和FE通讯接口，灵活匹配上级通讯要求，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；
17、精密空调室外机换热器应采用平直翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能；
18、所投行级精密空调能提供制冷剂不足智能检测功能，机组能对制冷剂容量进行自动检测并能提供制冷剂不足状态告警，预防由于制冷剂泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定；
19、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠；
	4
	台
	

	2
	房间级空调
	1、房间级上送风精密空调，总冷量：≥13kW；显冷量：≥11.8kW；风量：≥3372m³/h；能效比＞3，加热量＞4kw，加湿量＞2.3kg/h；提供第三方权威机构检测证明文件；
2、精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗，
3、精密空调应采用节能型的湿膜加湿器，湿膜加湿无需供电，具备显著的节能效果；
4、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠；
5、精密空调的的电气性能应符合IEC标准，支持380-415V±10%电压范围，适应恶劣电网环境，频率：50/60Hz ± 3Hz；
6、回风温度调节范围：+18℃~ +32℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20% ~ 80%RH，湿度调节精度：±5 %RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；
7、采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式采用“I”型设计，风阻小且显热比高；
8、采用电子膨胀阀，调节精度高，快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量，提升系统稳定性；
9、精密空调控制器应采用不低于3.2英寸LCD屏，人机交互好；
10、空调机组应具有回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能；
11、空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本；
	2
	台
	

	3
	新风系统
	1、吊装式风机，风量≥2000m3/h；
2、支持三速的自动/手动调节；
3、支持10小时定时关机设置；
4、支持显示并设定温度，根据温度自动运行；
5、配套防火阀、防雨百叶风口、放散风口、铁皮管道等设施；
	1
	套
	

	4
	空调铜管
	DN22，厚度不低于1.0mm，紫铜管
	80
	米
	

	5
	空调铜管
	DN16，厚度不低于1.0mm，紫铜管
	120
	米
	

	6
	空调铜管
	DN10，厚度不低于1.0mm，紫铜管
	40
	米
	

	7
	制冷剂
	R410a 10KG装
	8
	瓶
	

	8
	空调集成
	调试，含保温棉、固定件、给排水管等
	1
	项
	

	四、防雷接地系统
	
	
	
	

	1
	接地紫铜排
	30*3mm等电位铜排，含绝缘子、等电位箱
	496
	米
	

	2
	静电泄放母线
	静电泄放母线，ZR RVV 1*70mm2
	20
	米
	

	3
	保护接地线
	ZR BV 6mm2，50米/卷，黄绿色
	5
	卷
	

	4
	防雷接地桩
	铜包钢接地桩，3m*3根，含镀锌扁钢
	1
	套
	

	五、监控管理系统
	
	
	
	

	1
	系统服务器
	2U机架式服务器，2颗英特尔CPU ≥8核 2.1Ghz主频，≥2*32G 内存，≥2*1.2T SAS 硬盘，8*GE电口，配套raid1/5/10整列卡，电源2*900W，含导轨，配套管理系统软件使用。
	1
	台
	

	2
	可视化平台软件
	1、动环监控平台实现对多个数据中心（微模块）动力、环境、安防等子系统的集中实时管理，并可实现告警、报表等功能，帮助用户远程或本地管理数据中心，实现轻松运维；
2、模块内动环监控系统采用嵌入式监控主机，并提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现列头精密配电柜、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
3、支持手机APP实时查看设备信息，移动运维；
4、微模块内设备应具备供电全链路显示功能，可显示从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流等）；
5、配电监控：支持开关状态、UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、UPS模块输出电流等检测；支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、触点温度、负载率等检测；电能支持按月、按年统计；
6、制冷监控：系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数 ；
7、UPS监控：监测UPS运行参数及状态：包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、视在功率、有功功率、输出负载率、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参数；
8、精密配电柜监控：监测配电柜的配电参数及状态：包括系统频率F（Hz）、有功电度输入、有功电度输出、无功电度输入、无功电度输出、三相相电压、线电压、电流值等参数，断路器的分、合状态；
9、门禁监控：与集中监控系统无缝集成，实现多门统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式；
10、漏水监测：监测机房内有水源区域的漏水情况，并显示具体的漏水位置，可精确到米；
11、环境温度监测：监测机房环境温度、湿度值；
12、视频监控：不低于200w高清摄像头；
13、动环监控平台基于中文Linux操作系统，配备专业的高性能服务器，不得采用普通工控机等低规格设备；
配置要求：可对接原有机房动环监控设备，包括水浸、温度、空调等各类传感器，同一平台实时数据查询。
	1
	套
	

	3
	移动APP运维
	1、移动APP运维管理系统提供查看设备告警、指标、设备运行状态、信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求
2、支持互联网查看机房设备配置信息，设备运行状态、机房环境状态。
	1
	套
	

	4
	3D视图
	1、具备3D可视功能，支持在同一个浏览器窗口中查看机房、微模块、机柜的3D视图，可以真实展示UPS、空调等基础设施设备与机柜内IT设备的安装位置；
2、3D视图应具备自由放大、缩小、旋转、恢复原始大小、适配到到最佳窗口等功能；并且支持虚化显示墙体、设备，以突出重点信息；
3、具备机房视图组态功能：系统可以提供设备组件库，可以支持在线创建2D或3D机房及模块化场景。用户可以自行添加新设备，并拖放到机房平面图中的对应位置上，则系统可以基于此布局图自动生成2D、3D视图 ，以便于在机房扩容时可以快速生成3D视图；
4、项目交付或机房布局出现变更时，为了精确地建模，减少配置时间，系统需要支持CAD图的导入，可以查看CAD图的图层，可以选择CAD图纸合适的图层并设置为机房背景。对于已经绘制的机房，用户可以通过可视化的界面对机房墙壁、布局进行编辑和修改操作；
5、3D可视化系统与动环管理软件需采用同一品牌以便能实现无缝对接。
	1
	套
	

	5
	200W半球摄像机
	200万红外AI半球型摄像机，用于通道外监测
	6
	台
	

	6
	网络硬盘录像机
	1、1个8TB硬盘；
2、最大16路视频接入,存储和转发,8/16路1080P解码,2*HDMI。
	1
	套
	

	7
	温湿度传感器
	LED显示，可实时显示并记录温湿度传感器所监测到的室内温度与湿度的数值。
	1
	套
	

	8
	微模块数据采集器
	1、支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数
2、为了简化运维，采集器要求支持web服务，用户可直接通过浏览器访问实现远程管理
3、为了避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患，数据采集器需采用嵌入式一体化集中监控主机，要求自带linux系统
4、数据采集器支持双电源输入，采用双电源模块冗余设计，支持监控环形组网，从而提高监控系统可靠性
5、为了简化线缆种类、简化交付难度，要求接口统一采用RJ45端子
6、要求所有板卡、传感器均支持热插拔，即插即用
7、要求RS485接口、AI/DI接口支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电
	1
	套
	

	9
	消防联动系统
	1、模块内布置烟感红外温湿度多功能传感器，当微模块数据机房内出现火灾或烟雾时，会引发警报声音并闪烁警示灯对模块内部的消防安全进行警示，可与消防联动，控制天窗的打开；
2、含天窗执行器，紧急按钮，蜂鸣器；
	1
	套
	

	10
	模块端门门禁
	1、模块两个端门门禁，要求能实现指纹/密码/刷卡门禁功能
	2
	套
	

	11
	多功能传感器
	多功能传感器，能对通道内的烟感、温度、湿度进行检测
	2
	套
	

	12
	漏水监控系统
	配置非定位式液位传感器和感应绳，测漏水状态，通过其输出的继电器触电信号，并可发出蜂鸣器和LED灯警报，灵敏度高，含区域水浸传感器，水浸绳
	2
	套
	

	13
	模块外数据采集器
	1、支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数；
2、为了简化运维，采集器要求支持web服务，用户可直接通过浏览器访问实现远程管理；
3、为了避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患，数据采集器需采用嵌入式一体化集中监控主机，要求自带linux系统；
4、为了简化线缆种类、简化交付难度，要求接口统一采用RJ45端子；
5、要求所有板卡、传感器均支持热插拔，即插即用；
6、要求RS485接口、AI/DI接口支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电。
	1
	套
	

	14
	调制解调器
	调制解调器-无线4G/3G/GPRS-外置式-支持USB供电 5VDC/500mA-RS232标准串型接口-外置100~240VAC转DC5V电源适配器
	1
	套
	

	15
	房间级门禁系统
	房间级门禁系统，含双开门禁控制器*2,单开门*1，IC卡*30，指纹/密码/读卡机及其他附件。
	1
	套
	

	16
	动环对接服务器
	2颗CPU主频:≥2.0GHz，≥8核，8*16GB ECC DDR4内存，2块≥600GB SAS 12Gb 10K硬盘,4端口电接口网卡，冗余电源
	2
	台
	

	17
	操作系统
	WinSvrSTDCore 2019 CHNS OLP 16Lic NL CoreLic  （win svr 2019 标准版 开放式许可），授权给芜湖新兴铸管有限责任公司
	3
	套
	

	18
	数据库
	SQLSvrStd 2019 CHNS OLP NL 15Clts （sql svr 2019 标准版 15用户），授权给芜湖新兴铸管有限责任公司
	1
	套
	

	19
	交互式液晶大屏
	1、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。
2、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
3、玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。
4、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写
5、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
6、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 不低于12W中高音扬声器 2 个，后朝向 不低于16W 低音扬声器 1 个，额定总功率不低于 40W。
7、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。
8、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。
9、内置电脑主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5CPU，内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘
10、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。
11、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
12、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。5. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。
13、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。
14、具有标准PC防盗锁孔。
15、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。
	1
	台
	

	六、消防灭火系统
	
	
	
	

	1
	灭火系统
	1、柜式七氟丙烷气体灭火装置，配置气体灭火部分，设备控制部分，烟感、温感、警铃、紧急启动/停止盒等，满足主数据中心机房与UPS配电机房灭火要求。
2、工作温度范围：0℃~50℃储存压力2.5Mpa
3、最大工作压力：5.3MPa；驱动气瓶的最大工作压力：15.0MPa
4、启动气瓶的的最大工作压力：6.6MPa
5、灭火剂最大充装密度：1200kg/m3.
6、驱动气体充装压力；13.5MPa
7、启动气瓶充装压力：6MPa.
8、灭火系统的最大喷射时间为10s
9、配置要求：灭火部分，要求配置40升钢瓶2个，150升钢瓶2个含药剂，配套连接管路、喷头、液位显示装置、阀门等基础材料，配套机械型泄压口。控制部分，要求配置气体灭火系统控制盘1套，感烟火灾探测器3套，感温火灾探测器6套，输出模块1个，火灾声光报警器1个，气体释放报警器1个，警铃及启动/停止盒各1套。
	1
	套
	

	2
	排气机
	1、可在火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气；
2、支持适用的灭火气体：七氟丙烷、CO2、混合气体等；
3、应用于IDC机房、通讯机房等各类型机房，及其他气密性封闭环境；
4、具有普通轴流风机（适用T35-11系列国家标准）与斜流风机两种形式；
5、采用电机直联结构，采用电机直接驱动方式，电机绝缘等级为F级；电机的设计寿命超过150000小时，轴承的设计寿命超过30000小时
6、风机由叶片、电机、风机机壳、轮毂、轴、轴承、电机支撑板、集风器等部分组成。在两端接风管的系统中可将集风器卸下使用。
7、风道采用筒形轮毂结构，结构上降低了流动损失，使得效率更高、噪音更低；
8、扇叶采用先进的翼形设计；使风机效率提高到77%，噪音降低了3.6db；同时轴流风机叶片与轮毂通过螺栓连接,结构上增加了叶根处强度，在排除比重较大的灭火气体时有效防止叶片断裂现象。
9、配置排烟防火阀、格栅风口、铁皮管道。
	1
	套
	

	七、综合布线系统
	
	
	
	

	1
	强电桥架
	150*300*1.5mm，防火桥架，含桥架接头、出线锁母
	200
	米
	

	2
	弱电桥架
	150*300，网格桥架，网线夹，配套安装吊筋辅材等
	150
	米
	

	3
	尾纤槽
	120*100，ABS阻燃塑料走线槽、配套安装吊筋辅材等
	100
	米
	

	4
	穿线管
	镀锌JDG穿线管φ25/φ25*1.5mm，含扣件、接头等辅材
	300
	米
	

	5
	六类非屏蔽网线
	1、标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2
2、通过标准最高传输频率250MHz测试
3、额定传输速率(NVP)：68%
4、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
5、导体：软圆铜线、0.57，绝缘：HDPE，线对：4对
6、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离
7、护套材料：PVC，护套外径：6.4±0.3mm
8、最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm
9、温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃
	2
	箱
	

	八、灾害防护系统
	
	
	
	

	1
	散力支架
	1、L50角钢焊制，焊制精度误差小于2mm，高度30cm，长宽定制，承重大于2000Kg/㎡
2、配置要求：主机房、UPS配电室机柜、配电柜及所有落地设备
3、尺寸规格参照地板架空高度与设备尺寸。
	1
	批
	

	2
	防毒面罩
	防粉尘烟雾、活性炭过滤式防毒面罩，呼吸器与护目镜一体化结构。
	6
	只
	

	3
	超声波驱鼠器
	额定功率不低于3W,输入电压220V，需具备明显的驱鼠能力。
	8
	只
	

	4
	鞋套箱
	配套不锈钢鞋套箱600（长）*600（宽）*300（高）mm、鞋架、拖鞋、铝合金人字梯2米*1等
	1
	项
	

	九、结构装饰系统
	
	
	
	

	1
	防静电地板
	1、规格：硫酸钙防静电地板，600×600×35mm；
2、机械性能：中心载荷≥3550N，（挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm）、极限载荷≥10650N，均布载荷≥16500N/m2（挠度≤2mm）；
3、外观及尺寸:表面平整度公差≤0.5mm,邻边垂直度公差≤0.25mm,边长公差≤0.20mm,板厚公差≤0.2mm；
3、燃烧性能:国家A级,不燃；
4、耐磨性（转）:高耐磨2000转；
5、地板支撑系统:每只支架轴向荷载20000N，配套活动可调支架。
	160
	㎡
	

	2
	微孔铝天花板
	1、成品介绍：600mm*600mm冲孔铝扣板，外观平整，无色差，不眩光，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求。
2、表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度0.8mm。
3、表面硬度：能承受160N/㎡的均布荷载，保持1min后的最大弹性变量≤10，卸荷1min后变量≤2.0。
4、配套辅材：三角龙骨和铝制收边件。
5、漆膜性能：漆膜厚度≥40um
6、漆膜表面：表面光洁，平整，无色差.光泽度平均值18μm。
7、漆膜印度3H
8、附着力： 0级
	160
	㎡
	

	3
	防火彩钢板
	1、表面材：冷轧镀锌钢板（双面热镀锌60g/㎡）T=0.6MM；具备良好的抗氧化性能和焊接性能。背衬材料：T=12㎜国内知名品牌石膏板；满足防火、隔声、保温及强度需求,成品厚度≥13mm。采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强。
2、漆膜性能：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥40UM；铅笔硬度≥2H；涂装色差△E≤1.5；光泽度偏差范围12.8-13.9；附着力100/100（划格法1MM间隔）；产品式样包柱包门处采用专用阳角套件收口，机房内阴角处采用配套阴角件衔接，板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定
4、防火性能：按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级；
5、抗菌性能：根据QB/T 2591-2003检测方法，测试微生物抗细菌率大于99％，防霉等级不长0级。
6、配套墙体保温棉，轻钢龙骨等辅材
	350
	㎡
	

	4
	系统集成
	1、原机房拆除、铲墙、货物及垃圾搬运等，新机房装修翻新。
2、A级防火门*3樘，双开门*2,单开门*1，孔洞填充材料，乳胶漆等翻新安装材料。
3、配套机房进出水管，孔径适配精密空调与给水管道，并制作防水堤。
要求:本项目为交钥匙项目，不仅限1-3所提要求，详细要求见标题2.1结构装修系统要求。必须提供完成机房项目所需的全部辅材，不得另外增加费用。并且完成各系统调试、测试、使用培训等工作。
	1
	批
	


