芜湖新兴铸管水处理技术参数

1、水处理运行项目：

1.1三山区焦化部循环水系统

1.2三山区轧钢部循环水系统

1.3三山区炼钢部循环水系统

2、各水质主要技术指标：

2.1、净环水系统

3.1.1、PH值7-9，浊度≤20mg/l

3.1.2 、铜、不锈钢平均腐蚀率小于0.005mm/a

3.1.3 、碳钢平均腐蚀率小于0.125 mm/a

3.1.4 、净环水系统冷却设备无明显结垢现象，污垢热阻值宜为 1.7210-2～3.4410-4m2k/w

2.2、软水系统

3.2.1、PH值7-9，浊度≤20mg/l

3.2.2、铜、不锈钢平均腐蚀率小于0.005mm/a

3.2.3、铜管无结垢现象，污垢热阻值宜为 1.7210-2～3.4410-4m2k/w

2.3、炼钢浊环水系统

3.3.1、悬浮物≤80mg/L

3.3.2、含油量≤10mg/L

3.3.3、PH值7-9

3.3.4、管道结垢厚度小于1mm

3.3.5、喷嘴无明显结垢及堵塞。

3.3.6、药剂厂家根据现场需求安排技术人员指导水质提升改造。

3.3.7、药剂投标厂家近三年必须在大型钢厂有过供货业绩。

3.3.8、每批药剂需要供货厂家出具双方认可的第三方检测机构的检验报告，费用由供货单位承担。

3.3.9、业主单位每天对水质进行化验，不合格一次考核200元/次。

3、调试期间正常运行控制目标值：

3.1、净环水系统

| 编号 | 项目 | 单位 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 7-9 |
| 2 | 悬浮物含量 | mg/l | ＜20 |
| 3 | 悬浮物粒度 | mm | ＜0.2 |
| 4 | 氯离子(C1-) | mg/l | ＜100 |
| 5 | 硫酸根离子(SO42-) | mg/l | ＜150 |
| 6 | 硅酸盐(SiO4-) | mg/l | ＜40 |
| 7 | 全铁(Fe) | mg/l | ＜3 |
| 8 | 磷含量 | mg/l | 3-10 |

3.2、软水系统

| 编号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 |  | 7-9 |
| 2 | 悬浮物含量 | mg/l | ≤10 |
| 3 | 悬浮物粒度 | mm | ≤0.2 |
| 4 | 碳酸盐硬度（以CaCO3计） | mg/l | ≤35 |
| 5 | 氯离子（以Clˉ计） | mg/l | ≤60 |
| 6 | 硫酸盐（以SO42ˉ） | mg/l | ≤200 |
| 7 | 可溶性SiO2（以SiO2计） | mg/l | ≤30 |
| 8 | 全铁（以Fe计） | mg/l | ≤2 |

3.3、连铸浊环水系统

| 序号 | 项目 | 单位 | 控制目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 |  | 7-9 |
| 2 | 悬浮物含量 | mg/l | ＜20 |
| 3 | 悬浮物粒度 | mm | ＜0.2 |
| 4 | 硬度（以CaCO3计） | mg/l | ＜250 |
| 5 | 总含盐量 | mg/l | ＜1000 |
| 6 | 氯离子(C1-) | mg/l | ＜400 |
| 7 | 全铁(Fe) | mg/l | ＜5 |
| 8 | 油 | mg/l | ＜10 |
| 9 | 浊度 |  | ≤10 |
| 10 | 异氧菌 | 个/ml | ＜100000 |
| 11 | 腐蚀率 | mm/a | ≤0.075 |

4、检测项目及检测周期

4.1、净环水系统

| 项目 | 单位 | 补充水分析频率 | 循环水分析频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 一次/天 | 一次/天 |
| 钙硬度CaCO3 | mg/l | 一次/天 | 一次/天 |
| 总硬度CaCO3 | mg/l | 一次/周 | 一次/周 |
| M-碱度CaCO3 | mg/l | 一次/天 | 一次/天 |
| 氯化物 | mg/l | 一次/天 | 一次/天 |
| 浓缩倍数 |  | -- | 一次/天 |
| 浊度 | mg/l | 一次/天 | 一次/天 |
| 总铁 | mg/l | 必要时 | 一次/月 |
| 磷含量 | mg/l | 一次/周 | 一次/天 |
| 悬浮物含量 | mg/l | -- | 必要时 |
| 悬浮物粒度 | mm | -- | 必要时 |
| 总含盐量 | mg/l | -- | 必要时 |
| 硅酸盐(SiO4-) | mg/l | -- | 必要时 |
| 硫酸根离子(SO42-) | mg/l | -- | 必要时 |

4.2、软水系统

| 项目 | 单位 | 补充水分析频率 | 循环水分析频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 一次/天 | 一次/天 |
| 钙硬度CaCO3 | mg/l | 一次/天 | 一次/天 |
| 总硬度CaCO3 | mg/l | 一次/周 | 一次/周 |
| M-碱度CaCO3 | mg/l | 一次/天 | 一次/天 |
| 氯化物 | mg/l | 一次/天 | 一次/天 |
| 浓缩倍数 |  | -- | 一次/天 |
| 浊度 | mg/l | 一次/天 | 一次/天 |
| 总铁 | mg/l | 必要时 | 一次/月 |
| 磷含量 | mg/l | 一次/周 | 一次/天 |
| 悬浮物含量 | mg/l | 必要时 | 必要时 |
| 悬浮物粒度 | mm | 必要时 | 必要时 |
| 硫酸盐 | mg/l | 必要时 | 必要时 |
| 总溶解固体 | mg/l | 必要时 | 必要时 |
| 可溶性SiO2 | mg/l | 必要时 | 必要时 |

4.3、浊环水系统

| 分析项目 | 单位 | 补充水分析频率 | 循环水分析频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 一次/周 | 一次/天 |
| 电导率 | Us/cm | 一次/周 | 一次/天 |
| 总磷 | mg/l | -- | 一次/天 |
| 硬度 | mg/l | 一次/周 | 一次/周 |
| 浊度 | mg/l | 一次/周 | 一次/天 |
| 浓缩倍数 |  | -- | 一次/天 |
| 碱度 | mg/l | 一次/周 | 一次/天 |
| 总铁 | mg/l | 必要时 | 一次/月 |
| 悬浮物 | mg/l | 必要时 | 必要时 |
| 油 | mg/l | 必要时 | 必要时 |

5、设备参数

5.1三山区焦化（一期）循化水系统

循环量：4000吨/小时

补水量：  10000吨/周

保有水量:   2000吨

排水量： 10立方/小时

进出水温差；   30℃

换热器材质：碳钢/不锈钢

有无过滤器：有

有无加药设备; 有

有无加氯设备; 有

5.2三山区焦化（一期）制冷水系统

循环量： 3000吨/小时

补水量： 5000吨/周

保有水量:   2000吨

排水量： 10立方/小时

进出水温差； 20度

换热器材质：铜管/碳钢/不锈钢

有无过滤器：有

有无加药设备; 有

有无加氯设备;  无

5.3三山区轧钢双高线净环

循环量：2800吨/小时

补水量：  3920吨/周

保有水量:   900吨

排水量： 0立方/小时

进出水温差；  15 ℃

换热器材质： AIS1316

有无过滤器：有

有无加药设备; 有

有无加氯设备;  无

5.4三山区轧钢双高线浊环

循环量：8250吨/小时

补水量：  800吨/周

保有水量:   15000吨

排水量： 0立方/小时

进出水温差； 20  ℃

换热器材质： AIS1316

有无过滤器： 有

有无加药设备; 有

有无加氯设备;  无

5.5三山轧钢B线

循环量：960吨/小时

补水量：  1100吨/周

保有水量:   360吨

排水量： 0立方/小时

进出水温差；  15℃

换热器材质： AIS1316

有无过滤器：有

有无加药设备; 有

有无加氯设备; 无

5.6炼钢部

浊环水池容量7000立方，瞬时流量总共最高2600每小时，分两个平流水池1300立每小时。
一，二，三连铸净环水池容量共864立方，四连铸净环864立方

一二三连铸净环共用一水池水容量共864立方，四连铸净环容量864立方水温25℃左右，一连铸净环瞬时流量180.二连铸净环瞬时流量300.三连铸净环瞬时流量600.四连铸瞬时800