芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢部氧枪冷却塔

技术规格书

- 批 准：

- 会 签：

- 审 核：

- 设 计：

2022年3月

一、概述

芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢部氧枪横臂冷却塔优化升级，优选复合流闭式高温冷却塔，每台冷却塔处理量500m3/h，在原有基础上进行，拆除4台400m3/h旧冷却塔，新增4台500m3/h冷却塔。

二、冷却塔参数、要求

1、闭式冷却塔主要参数

冷却介质：转炉氧枪软水

类    型：闭式高温冷却塔

台    数：4台

处理流量：500m³/h

进水温度：50℃

出水温度：38℃

湿球温度：28℃

风    机：防护等级：IP55    绝缘等级：F    三相50HZ

水    泵：防护等级：IP55    绝缘等级：F    三相50HZ

机体外壳：镀铝锌钢板

换热器材质：316L波节管

设备设计使用年限：15年

质    保：整机质保1年，其中：盘管质保不低于5年；板材质保不低于5年；其他部件质保3年。

2、每台冷却塔设备参数

| 名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 闭式冷却塔 |  | 处理流量500m³/h |
| 闭式冷却塔设备总电机功率 |  | 约44kw |
| 闭式冷却塔设备总排热量 |  | 约6976KW |
| 闭式冷却塔进/出口温度 |  | 50℃/38℃ |
| 闭式冷却塔名义流量/湿球温度 |  | 500m3/h / 28℃ |
| 闭式冷却塔外型尺寸（长×宽×高） |  | 8400×3200×5200 mm |
| 设备运行重量 |  | ≤26000kg |
| 风 机 | 风机生产厂家 | 国产 |
|  | 型 号 | LZF-20# |
|  | 数 量 | 3台 |
|  | 单台风机的风量 | 135000m3/h |
|  | 电机功率 | 11kW |
|  | 安全防护等级、绝缘等级 | IP55、 F 380V 50HZ |
|  | 结构特点 | 轴流式 |
| 水 泵 | 水泵生产厂家 | 国产 |
|  | 型 号 | LT-150/4 |
|  | 数 量 | 2台 |
|  | 单台水泵的流量 | 100m3/h |
|  | 电机功率 | 5.5kW |
|  | 安全防护等级、绝缘等级 | IP55、 F 380V 50HZ |
| 换 热 器 | 结 构 | 蛇形盘管 |
|  | 材 质 | 316L |
|  | 管 径 | Φ22*0.8mm 波节管 |
|  | 厂 家 | 国产 |
|  | 盘管固定支架 | Q235热镀锌 |
|  | 盘管设计压力 | 1.2Mpa |
|  | 试验压力 | 1.6Mpa |
|  | 使用压力 | 0.8Mpa |
| 接水管 | 进 水 管 | DN200*2 |
|  | 出 水 管 | DN200*2 |
|  | 溢流口/排水口/补水口 | DN80/50（两个）/50 |
| 外壳板材 | 材 质 | 镀镁铝锌钢板 |
|  | 型 号 | AZ150 |
|  | 厂 家 | 进口 |
|  | 板材厚度 | 2.0mm |
|  | 电子除垢仪 | ALD-6，220V,70W |
|  | 设备基础承重槽钢 | 12#热镀锌 |

以上参数为参考值，以卖方详细设计为准；以上要求为基本要求，卖方提供的设备可优于以上要求。

3、材料配置说明

| 部件名称 | 材质、型号 | 品牌（产地） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔体外壳 | 镀镁铝锌钢板 | 进口 | δ= 2.0mm |
| 集水槽 | 304钢板 | 国产 | δ= 3.0mm |
| 播水盘 | 镀铝锌钢板 | 国产 | δ= 2mm |
| 顶板 | 304钢板 | 国产 | δ= 3mm |
| 支架及底座 | Q235 | 国产 | 国标热浸镀锌型钢 |
| 风机叶片 | 国产 | 国产 | 铝合金中空铝叶 |
| 风机电机 |  | 国产 | 防护等级IP55；绝缘等级F级， |
| 电机轴承 |  | 国内合资 | 免维护、免注油 |
| 风机风筒 | 304不锈钢 | 国产 | 厚度3mm，带防护罩，一次性旋压成型，整体热镀锌 |
| 风机支架 | Q235B | 国产 | 热镀锌 |
| 盘管材质 | 316L 不锈钢管 | 国产 | Φ22mm，0.8mm，整体试压1.5Mpa |
| 联箱材质 | 316L DN150 | 国产 | δ=3.0mm |
| 进、出管 | 316L DN200 | 国产 | δ=3.0mm |
| 进出口法兰 | DN200 | 国产 | 304不锈钢 |
| 喷淋泵 | LT-150 | 国产 | 大流量、低扬程、全防水型 |
| 喷淋泵电机 | 国产 | 国产 | 防护等级IP55，绝缘等级 F 380V 50HZ |
| 电机轴承 |  | 进口 | 免维护、免注油 |
| 喷淋管 | Φ110 | 国产 | PVCR |
| 喷淋头 | ABS | 国产 | 布水系统由布水盘、防堵型喷嘴构成，双层布水喷嘴采用聚丙烯注塑制成，能够有效避免堵塞和腐烂，布水喷嘴能有效保证布水均匀性，使其在整个布水区域的95％，具有不超过平均值5％的布水偏差 |
| 脱水器 | PVC | 国产 | 原生料 收水器 飘逸率小于0.005% |
| 百叶窗 | 镀镁铝锌 | 国产 | 静电喷塑 |
| 结构件 | Q235B | 国产 | 热镀锌 |

以上参数为参考值，以卖方详细设计为准；以上要求为基本要求，卖方提供的设备可优于以上要求。

三、其他技术要求

1、紧固件采用不锈钢件，补水口、溢流和排污口用304不锈钢管。

2、箱体板材切口、框架焊口处做防腐处理。

3、喷淋泵进水水口加过滤装置。

4、法兰采用PN16，排污口法兰采用DN80。

5、卖方提供风机、喷淋泵外形图和易损件备件清单。

6、集水槽底面设计为倾斜式设计，排污口设计在集水槽底部，带有污垢收集装置。

7、喷淋泵和风机所用电机为国家非强制淘汰高效节能电机，可参考GB18613-2012标准。

8、冷却塔须具备模块化运输条件，方便现场安装，厂家全程技术指导安装。

9、其他技术要求参照相关规范、标准要求。

四、双方负责范围

卖方负责提供4台闭式冷却塔，包括冷却塔本体（含支架底座）、换热系统、喷淋系统、风机系统、管道系统、紧固件等成套设备的设计和供货。

卖方负责冷却塔全程指导安装施工及调试。卖方负责技术服务培训工作。

买方负责提供外部电源，外部管道接至冷却塔进出口法兰，及基础扩建。

五、技术资料交付

确定中标后，卖方提供以下图纸、技术资料：

1、电气原理图，8份；

2、设备安装图，11份；

3、提供设备随机资料为2套；

8、提供一套电子版（CAD版本）图纸。

六、设备设计、制造、安装标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T50102-2014 | 《工业循环水冷却设计规范》 |
| GB50050-2017 | 《工业循环冷却水处理设计规范》 |
| GB/T50746-2012 | 《石油化工循环水场设计规范》 |
| DL/T742-2019 | 《湿式冷却塔塔芯塑料部件质量标准》 |
| SHJ16-1990 | 《石油化工企业循环水场设计规范》 |
| T/CECS118-2017 | 《冷却塔验收测试规程》 |
| GB50236-2011 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 |
| GB50274-2010 | 《制冷设备、空分分离设备安装工程施工及验收规范》 |
| GB50275-2010 | 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 |
| HG/T20592~20635-2009 | 《钢制管法兰、垫片、紧固件》 |
| GB50231-2009 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 |
| 其他 | 国家现行其它相关规范、标准 |

七．设备验收及性能考核

1、每台冷却塔出水温度≤38℃，流量500m³/h。

2、本设备质保期为整机质保一年，质保期内出现质量问题由卖方负责。

八．服务承诺

1、设备出厂随机提供检验、测试报告、合格证、使用维护说明书。

2、设备安装调试及使用初期，卖方派员现场服务，处理可能碰到的技术质量问题。

3、卖方在质保期内负责产品质量“三包”。

九、附图

1、已有旧冷却塔基础图

已有基础不足部分，买方另外新建。

2、冷却塔外型参考图